## 单位工程汇总表
贺州第二养护院信息化建设项目硬件部分报价汇总表
序号 | 分项分部工程名称 | 合计 | 备注
1 | 养护楼1# | 0
2 | 养护楼2# | 0
3 | 室外监控 | 0
4 | 污水处理站 | 0
5 | 负一层 | 0
6 | 单位工程总造价 | 0
说明：
设计要求

## 养护楼1#
分部工程智能化设备明细表--养护楼1#
本栋:双人间42间、三人间36间 本栋总床位数:192床(半失能老人）
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
外网综合布线系统
工作区
2 | 24口数据配线架满配六类非屏蔽模块 |  |  | 24口六类非屏蔽配线架，一体式电路板 | 个 | 8 |  | 0
3 | 六类非屏蔽跳线(2米) |  |  | 2米六类非屏蔽跳线，纯无氧铜一体化成型工艺 | 条 | 120 |  | 0
4 | 24芯光纤配线架满配C双工型耦合器 |  |  | 24芯机架式光纤盒，满配LC耦合器和尾纤；厚度1.0mm，尺寸425*200*44mm | 个 | 4 |  | 0
5 | 光纤跳线 |  |  | 3米LC-LC单模双芯9/125电信级光纤跳线 | 对 | 8 |  | 0
6 | 尾纤 |  |  | 24芯机架式光纤盒FLLX-GQH-MP-12LC*2已含尾纤 | 条 | 96 |  | 0
7 | 理线架 |  |  | 12档24口金属理线架 | 个 | 12 |  | 0
1 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1
1 | 24口千兆接入层交换机 |  |  | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 2.▲交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps； 3.设备MAC地址≥16K； 4.▲支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms 6.★设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；提供官网截图及链接证明； | 台 | 4 |  | 0
3 | 千兆光模块 |  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，双芯 | 块 | 8 |  | 0
1 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1
1 | 弱电机柜 |  |  | 规格（宽*深*高）600*600*2000mm，颜色：整体黑色，材料：冷轧钢板，门板0.7~立柱1.5mm，优质冷轧钢板制作，高级旋把大锁普通玻璃前门，后门园锁网门，快速拆装式左右侧门，整体黑色，标配风扇、六位PDU电源，丝印有U形刻度，门边加装蓝色边条彰显典雅，标配托盘一块，1.6米及以上配置两个风扇两块托盘 | 个 | 8 |  | 0
2 | 24口数据配线架满配六类非屏蔽模块 |  |  | 24口六类非屏蔽配线架，一体式电路板 | 个 | 42 |  | 0
3 | 六类非屏蔽跳线(2米) |  |  | 2米六类非屏蔽跳线，纯无氧铜一体化成型工艺 | 条 | 500 |  | 0
4 | 50对110配线架满配接线模块 |  |  | 50对机架式110跳线架，1U，满配接线模块 | 个 | 4 |  | 0
5 | 110-RJ45跳线 |  |  | 2米鸭嘴转网络跳线 | 条 | 32 |  | 0
6 | 24芯光纤配线架满配C双工型耦合器 |  |  | 24芯机架式光纤盒，满配LC耦合器和尾纤；厚度1.0mm，尺寸425*200*44mm | 个 | 4 |  | 0
7 | 光纤跳线 |  |  | 3米LC-LC单模双芯9/125电信级光纤跳线 | 对 | 15 |  | 0
8 | 尾纤 |  |  | 24芯机架式光纤盒FLLX-GQH-MP-12LC*2已含尾纤 | 条 | 96 |  | 0
9 | 理线架 |  |  | 12档24口金属理线架 | 个 | 50 |  | 0
1 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
内网网络系统
1 | 48口万兆接入层交换机 |  |  | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G光接口≥4个； 2.▲交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 3.设备MAC地址≥16K； 4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 6.★设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；提供官网截图及链接证明； | 台 | 4 |  | 0
3 | 堆叠电缆 |  |  | 10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块），3米 | 条 | 4 |  | 0
4 | 万兆光模块 |  |  | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口，双芯 | 块 | 8 |  | 0
1 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
智能设备专网综合布线及网络系统
2 | 24口千兆POE接入层交换机 |  |  | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 2.▲交换容量≥672bps，包转发率≥126Mpps； 3.★投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图和查询链接； 4.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 5.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6.★支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；提供官网截图和查询链接； | 台 | 15 |  | 0
2 | 千兆光模块 |  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，双芯 | 块 | 30 |  | 0
1 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1
1 | 弱电机柜 |  |  | 规格（宽*深*高）600*600*2000mm，颜色：整体黑色，材料：冷轧钢板，门板0.7~立柱1.5mm，优质冷轧钢板制作，高级旋把大锁普通玻璃前门，后门园锁网门，快速拆装式左右侧门，整体黑色，标配风扇、六位PDU电源，丝印有U形刻度，门边加装蓝色边条彰显典雅，标配托盘一块，1.6米及以上配置两个风扇两块托盘 | 个 | 5 |  | 0
2 | 24口数据配线架满配六类非屏蔽模块 |  |  | 24口六类非屏蔽配线架，一体式电路板 | 个 | 5 |  | 0
3 | 六类非屏蔽跳线(2米) |  |  | 2米六类非屏蔽跳线，纯无氧铜一体化成型工艺 | 条 | 92 |  | 0
4 | 24芯光纤配线架满配C双工型耦合器 |  |  | 24芯机架式光纤盒，满配LC耦合器和尾纤；厚度1.0mm，尺寸425*200*44mm | 个 | 5 |  | 0
5 | 光纤跳线 |  |  | 3米LC-LC单模双芯9/125电信级光纤跳线 | 对 | 5 |  | 0
6 | 尾纤 |  |  | 24芯机架式光纤盒FLLX-GQH-MP-12LC*2已含尾纤 | 条 | 100 |  | 0
7 | 理线架 |  |  | 12档24口金属理线架 | 个 | 10 |  | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
出入口控制系统
1 | 双门门禁控制器 |  |  | 支持控制门数2门单向/1门双向;支持反潜回(防跟随)功能;多门互锁功能;超级权限开门;中心远程开门支持消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁: | 台 | 1 |  | 0
2 | 四门门禁控制器 |  |  | 支持控制门数4门单向/2门双向:支持反潜回(防跟随)功能;多门互锁功能;超级权限开门;中心远程开门;支持消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁; | 台 | 4 |  | 0
3 | 设备箱 |  |  | 内置控制器及适配器 | 套 | 5 |  | 0
4 | 电源适配器 |  |  | 提供直流电源 | 套 | 5 |  | 0
5 | 双门磁力锁及支架 |  |  | >280kq*2静态直线拉力;输入电压DC12V或DC24V;自带门锁输出状态检测信号输出;含吸板 | 个 | 10 |  | 0
6 | 闭门器 |  |  | 特殊单组份双重喷漆，光亮不掉漆；具有防风抗外力无损功能；双调速阀，定位功能可选；开合次数达100万次；通过欧盟CE美国UL认证，通过二级防火测试；不惧严寒，零下45度正常使用 | 个 | 27 |  | 0
7 | 门磁 |  |  | 配合控制器具超时报警功能 | 个 | 27 |  | 0
8 | 刷卡型识读器 |  |  | 触摸按键,RS485+Wieqand通讯方式;支持识别Mifare卡号、Mifare卡容 | 个 | 12 |  | 0
9 | 开门按钮 |  |  | 86规格，PVC材质，嵌入式安装 | 个 | 12 |  | 0
10 | 发卡器 |  |  | USB接口，即插型 | 套 | 1 |  | 0
11 | 智能卡 |  |  |  | 张 | 1000 |  | 0 | 按实际工程量
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
视频安防监控系统
| 24口千兆P0E接入层交换机 |  |  | 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率370W，交换容量336Gbps，包转发率92Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式。 | 台 | 5 |  | 0 | 监控
2 | 千兆光模块 |  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，双芯 | 块 | 8 |  | 0
1 | 半球型网络摄像机 |  |  | 1. 分辨率≥2560×1440，传感器靶面≥1/3"；内置定焦镜头,F1.6光圈，最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux； 2.内置≥1个CPU、GPU、NPU一体化芯片； 3.支持H.265、H.264编码格式 4. 具有重置按键、内置麦克风，Micro SD卡槽； 5. 场景自适应功能检验：支持在光线亮度或运动速度变化的场景下自动调节图像参数； 6. 具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 7.具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码率节约60%-90%； 8.内置1个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对接功能。室内空旷环境，声音大于80dB的环境下拾音距离15米； 9.支持越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测等行为分析功能 10. 支持红外补光、白光补光；红外补光距离≥30米，白光补光距离≥20米； 11. 供电方式：DC12V、PoE； 12.防护等级：IP67； | 套 | 56 |  | 0
3 | 电梯专用半球型摄像机 |  |  | 1. 分辨率≥2560×1440，传感器靶面≥1/3"；内置定焦镜头,F1.6光圈，最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux； 2.内置≥1个CPU、GPU、NPU一体化芯片； 3.支持H.265、H.264编码格式 4. 具有重置按键、内置麦克风，Micro SD卡槽； 5. 场景自适应功能检验：支持在光线亮度或运动速度变化的场景下自动调节图像参数； 6. 具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 7.具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码率节约60%-90%； 8.内置1个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对接功能。室内空旷环境，声音大于80dB的环境下拾音距离15米； 9.支持越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测等行为分析功能 10. 支持红外补光、白光补光；红外补光距离≥30米，白光补光距离≥20米； 11. 供电方式：DC12V、PoE； 12.防护等级：IP67； | 套 | 3 |  | 0
5 | 电梯摄像机电源适配器 |  |  | 摄像机专用室内桌面式电源，DC/12V/2000mA 24W | 套 | 3 |  | 0
6 | 无线网桥 |  |  | 接口类型：1*10/100Mbps自适应RJ45；最大传输距离：300m；双流单频2×2，2.4Ghz频段，802.11b/g/n标准；内置定向天线，水平70°，垂直70°；2.4GHz提供最高提供300Mbps的无线桥接协商速率；发射功率≤100mw；1个10/100Mbps自协商以太网口，支持12V非标PoE供电 1个DC口，支持12V供电；整机功率＜5W；支持自动桥接功能，默认录像机端与摄像头端自动桥接配对；支持APP/Web配置模式，支持APP/Web配置同步；壁挂/抱杆安装。 | 套 | 3 |  | 0
1 | 室外防水型枪型网络摄像机 |  |  | 1. 分辨率≥2560×1440，传感器靶面≥1/3"；内置定焦镜头,F1.6光圈，最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux； 2.内置≥1个CPU、GPU、NPU一体化芯片； 3.支持H.265、H.264编码格式 4. 具有重置按键、内置麦克风，Micro SD卡槽； 5. 场景自适应功能检验：支持在光线亮度或运动速度变化的场景下自动调节图像参数； 6. 具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 7.具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码率节约60%-90%； 8.内置1个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对接功能。室内空旷环境，声音大于80dB的环境下拾音距离15米； 9.支持越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测等行为分析功能 10. 支持红外补光、白光补光；红外补光距离≥50米，白光补光距离≥30米； 11. 供电方式：DC12V、PoE； 12.防护等级：IP67； | 套 | 36 |  | 0
4 | 摄像机支架 |  |  | 塑胶新材质坚固耐，最大承重量2Kg，使用环境温度-20-55℃；底座葫芦口孔位，方便施工安装；底座藏线设计，可将IPC尾部网线和电源线收入，并有导水口设计，美观防水；适用于分销全系列筒机 | 套 | 36 |  | 0
5 | 电源防水箱 |  |  | 规格：280*190*100mm，材质：铁，纸盒包装 | 套 | 36 |  | 0
6 | 二合一浪涌保护器 |  |  | 功能保护：网络；额定工作电压：48V；持续运行电压：57V；限制电压：≤60V；标准放电电流(8/20us)：3KA；IMAX放电电流(8/20us)：5KA；插入损耗：≤0.5dB；传输速率：1000Mbps；响应时间：≤1ns；保护线路：1/2/3/4/5/6/7/8(8芯) | 套 | 36 |  | 0
1 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
医护对讲系统
1 | 护理对讲信息系统管理软件 |  |  | 该管理软件部署在智慧病房信息交互服务器上，包含基础呼叫对讲服务、医嘱分类显示、物联网设备接入，患者体征信息显示、病区信息发布、护理项目的床位数量统计和明细展示、护理排班、设备界面管理、呼叫报警业务事件管理等。 | 套 | 1 |  | 0
2 | 智慧病房信息交互服务器软件 |  |  | 部署在信息交互服务器硬件上 数据中心: 数据对接:用于与第三方系统的数据交互同步，包含HIS数据对接、接口检测，数据推送功能。 设备运维:用于系统内的网络设备的集中运维，包括设备在线状态查看、软件批量升级、设备时间同步。 辅助决策:用于业务数据的汇总与分析，为院领导提供辅助决策，包括病区患者统计、床位数量统计、对讲业务统计和报表统计。 安全管理:用于系统内运维人员权限管理，包括角色权限管理和用户权限管理。 业务中心: 智慧医疗:用于给医护人员提供患者医嘱执行、消息通知、护理记录等智慧医疗服务。 智慧服务:用于给患者提供费用查询等病区智慧服务。智慧管理:用于给医院后勤人员提供护理排班、访客管理、设备运维、病区数据统计等智慧管理服务。 | 套 | 1 |  | 0
3 | 信息交互服务器硬件 |  |  | 机架式服务器;处理器:至强Xeon单颗CPU6核6线程或更高;内存:16G及以上;硬盘:2*1TB以上SAS或SATA企业级硬盘;阵列卡:RAID1 | 套 | 1 |  | 0
4 | 数据接口软件 |  |  | 用于与第三方系统的数据交互同步，为业务系统提供运行所需要的数据支持 | 套 | 1 |  | 0
1 | 护理交班管理软件 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0
2 | 护士站主机 |  |  | 硬件功能 1.15.6寸超高清IPS显示屏，分辨率1920*1080，多点电容触摸，支持全触摸操作，安卓系统 10、CPU:四核Cortex-A53 1.6GHz、GPU：GE8300、内存：2G+8G、屏幕：1920*1080、触摸：10点电容触摸； 2.集成200W高清摄像头，支持双向音视频通话; 3.支持免提通话，环境嘈杂时，可拿起听筒进行私密通话; 4.通过10/100M以太网接口通讯，扩展支持内置WIFI模块无线通讯: 5.支持独立供电、集中供电，也可选配内置POE模块由交换机供电; 6.支持刷卡模块：IC/ID/NFC 软件功能 1.病人一览表可显示每个病床分机对应的病人基本信息，并可查看详细信息, 2.可在一览表中采用不同颜色区分分机在线、脱机、呼叫中等状态; 3.分机呼叫时，主机和病房门口机的触摸屏均同步呼入状态，主机语音播报“XX房 XX床 呼叫”.4.可同时显示多路分机的呼叫，多路防水按钮的报警，并等待处理; 5.广播功能，可进行全区、分组广播喊话或播放MP3声音文件; 输出接口，通话时进行录音录像，并在服务器进行存储:6.音频输入、 7.在线检测，对分机设备状态进行检测，分机故障时主机将同时用界面和语音提示该分机网络故障，便于及时维护及检修; 8.通讯录功能，通过通讯录进行分组管理、快速检索并呼叫; 9.支持SIP协议，可呼叫标准VOIP设备; | 套 | 4 |  | 0
3 | 病员显示屏 |  |  | 1. 搭配液晶电视使用，可取代护士写字板，手动/自动发布信息； 2. 外接显示单元，可显示病人一览表信息，可查看病人详情； 3. 外接显示单元，可显示呼叫信息和多个分机呼叫排队信息； 4. 外接显示单元，可显示住院人数、出入院人数、住院病人手术安排、值班医生信息、播放病区公告、病区宣教信息,可自定义内容及版面； 5. 有HDMI输出口，支持外接显示单元，可分屏显示一览表、工作日志、呼叫信息等信息； 6. 可对接HIS抓取医嘱等信息，自动显示在工作日志上； 7. 信息可通过液晶触摸屏直接修改并保存； | 套 | 4 |  | 0
4 | 液晶走廊显示双面屏 |  |  | 1、24.5寸（直面1920x555）液晶屏设计; 2、金属边框，吊装在护士站或走廊上。 3、显示病床分机的呼叫、卫生间报警、护理与增援等信息； 4、可显示呼叫、报警、护理信息; 5、可在平台发布视频、文本、图片信息； 6、可通过配置模板自定义版面布局； 7、简单模板切换功能； 8、内置喇叭输出，可扩展语音报号； | 套 | 12 |  | 0
5 | 门口机 |  |  | 1、10.1英寸高清显示屏，分辨率800*1280，支持全触摸操作； 2、具备720P以上分辨率，界面布局合理，美观大方； 3、界面显示主治医生、主管护士，本房间病人床号、姓名等信息，并可自定义界面信息； 4、可显示病区的介绍； 5、可接听病床分机呼叫及双向音视频通话，可呼叫医护主机并进行双向通话； 6、护理功能，支持按键进入护理； 7、支持外接门灯、防水分机功能，并可支持接入多个防水分机；自带485接口及开关量接口； 8、门口机集成三色门灯功能（特定型号），指示呼叫、护理等信息； 9、支持有线10/100M以太网接口 10、内置RTC,确保断电时间不丢失，支持NTP网络和服务器两种校时方式，保证校时可靠性。 | 套 | 78 |  | 0
6 | 病床分机 |  |  | 1、7寸高清显示屏,1024*600分辨率，可全触摸操作，亚克力面板； 2、基于LINUX或Android系统深度定制开发，系统稳定性高；采用标准MQTT物联网通讯协议。 3、分机上集成3个物理按键，用于指示呼叫复位、护理增援、换药提醒的功能； 4、带呼叫手柄，分机可快速灵活更换呼叫手柄，方便更换维护； 5、分机界面显示患者信息、护理标识、药物过敏、饮食类别、费用信息、医嘱信息、温馨提示等信息，可通过护士站软件下发和修改； 6、转接功能，护士进入病房，按下病房门口机上的“进入护理”键，护士在此房间的病床工作时可接听其他病房患者的呼叫，并双向对讲； 7、增援功能，当医护人员进入病房护理病人时，按下分机上的“增援”键，可呼唤增派医护人员到场，使病人得到及时的护理； 8、有输液报警输入口，可外接输液报警器或其它监测设备，当输液结束或监测有异常时，通过分机向护士站主机报警； 9、支持外接门灯、防水分机功能； 10、支持护士工作站发送信息，也可支持HIS系统自动更新； 11、支持扩展内置摄像机功能； 12、支持蓝牙功能，可接入智能手表等蓝牙设备； 13、支持无线呼叫器，无线连接到病床分机与主机进行通话功能； 16、支持有线及无线通信，10/100M以太网接口，内置WIFI模块进行无线通信。 17、支持独立供电、集中供电，也可选配内置POE模块由交换机供电; 18、丰富接口，带二路开关量接口、一路RS485接口、一路UART接口、三色灯接口，卫生间报警接口； 19、选配内置RTC,确保断电时间不丢失；支持NTP网络和服务器两种校时方式，保证校时可靠性; | 套 | 192 |  | 0
7 | 紧急呼叫按钮 |  |  | 1. 一般安装在卫生间，方便病人在紧急情况下呼叫报警； 2. 自带拉线、按键两种报警方式； 3. 标准86盒设计，方便施工安装，防水防潮设计； 4. 卫生间紧急报警时，病房门口机和护士站医护主机上均有语音提示、并显示状态信息，同时防水分机会有报警提示声、指示灯亮； 5. 有呼叫与解除按键，可设置为现场解除或医护主机解除； 6. 呼叫红色大按键设计，方便操作，复位键绿色小按键设计，防止误按； 7. 大按键的指示灯功能，平时常亮，方便定位呼叫，呼叫时闪烁提醒； 8. 支持外接警号功能； 9. 可方便更换面板装饰条的颜色匹配不同病区风格； 10. 产品尺寸(W x H x D)：86MM*105MM*15.5MM | 套 | 156 |  | 0
8 | 门灯 |  |  | 1、红蓝绿3色独立显示，可同时显示3种以上颜色； 2、有多种状态指示不同业务状态； 3、指示呼叫标识 4、指示报警信息 5、指示护理标状态 6、通过IO五芯总线接入门口机或病床分机进行通信； | 套 | 78 |  | 0
分部工程合计 | [7 empty] | 0

## 养护楼2#
分部工程智能化设备明细表--养护楼2#
本栋:单人间15间、双人间48间、三人间28间本栋总床位数:195床(半失能老人168床，高龄自理老人27床)
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
外网综合布线系统
配线子系统一电信间
2 | 24口数据配线架满配六类非屏蔽模块 |  |  | 24口六类非屏蔽配线架，一体式电路板 | 个 | 15 |  | 0
3 | 六类非屏蔽跳线(2米) |  |  | 2米六类非屏蔽跳线，纯无氧铜一体化成型工艺 | 条 | 248 |  | 0
4 | 24芯光纤配线架满配C双工型耦合器 |  |  | 24芯机架式光纤盒，满配LC耦合器和尾纤；厚度1.0mm，尺寸425*200*44mm | 个 | 7 |  | 0
5 | 光纤跳线 |  |  | 3米LC-LC单模双芯9/125电信级光纤跳线 | 对 | 15 |  | 0
6 | 尾纤 |  |  | 24芯机架式光纤盒FLLX-GQH-MP-12LC*2已含尾纤 | 条 | 168 |  | 0
7 | 理线架 |  |  | 12档24口金属理线架 | 个 | 22 |  | 0
干线子系统一垂直线缆部分
外网网络系统
1 | 24口千兆接入层交换机 |  |  | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 2.▲交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps； 3.设备MAC地址≥16K； 4.▲支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms 6.★设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；提供官网截图及链接证明； | 台 | 7 |  | 0
2 | 堆叠电缆 |  |  | 10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块），3米 | 条 | 0 |  | 0
3 | 千兆光模块 |  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，双芯 | 块 | 14 |  | 0
其他
1 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
内网综合布线系统
配线子系统一电信间
1 | 弱电机柜 |  |  | 规格（宽*深*高）600*600*2000mm，颜色：整体黑色，材料：冷轧钢板，门板0.7~立柱1.5mm，优质冷轧钢板制作，高级旋把大锁普通玻璃前门，后门园锁网门，快速拆装式左右侧门，整体黑色，标配风扇、六位PDU电源，丝印有U形刻度，门边加装蓝色边条彰显典雅，标配托盘一块，1.6米及以上配置两个风扇两块托盘 | 个 | 7 |  | 0
2 | 24口数据配线架满配六类非屏蔽模块 |  |  | 24口六类非屏蔽配线架，一体式电路板 | 个 | 53 |  | 0
3 | 六类非屏蔽跳线(2米) |  |  | 2米六类非屏蔽跳线，纯无氧铜一体化成型工艺 | 条 | 594 |  | 0
4 | 50对110配线架满配接线模块 |  |  | 50对机架式110跳线架，1U，满配接线模块 | 个 | 7 |  | 0
5 | 110-RJ45跳线 |  |  | 2米鸭嘴转网络跳线 | 条 | 98 |  | 0
6 | 24芯光纤配线架满配C双工型耦合器 |  |  | 24芯机架式光纤盒，满配LC耦合器和尾纤；厚度1.0mm，尺寸425*200*44mm | 个 | 7 |  | 0
7 | 光纤跳线 |  |  | 3米LC-LC单模双芯9/125电信级光纤跳线 | 对 | 18 |  | 0
8 | 尾纤 |  |  | 24芯机架式光纤盒FLLX-GQH-MP-12LC*2已含尾纤 | 条 | 168 |  | 0
9 | 理线架 |  |  | 12档24口金属理线架 | 个 | 67 |  | 0
10 | 机柜承重支架 |  |  | 600*600*350可调底座 | 套 | 4 |  | 0
序号 | 名称 |  |  | 主要参数 | 单位 | 数量 |  |  | 备注
接入层
1 | 48口万兆接入层交换机 |  |  | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G光接口≥4个； 2.▲交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 3.设备MAC地址≥16K； 4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 6.★设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；提供官网截图及链接证明； | 台 | 7 |  | 0
3 | 堆叠电缆 |  |  | 10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块），3米 | 条 | 35 |  | 0
4 | 万兆光模块 |  |  | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口，双芯 | 块 | 18 |  | 0
其他
1 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1
智能设备专网综合布线及网络系统
接入层
2 | 24口千兆POE接入层交换机 |  |  | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 2.▲交换容量≥672bps，包转发率≥126Mpps； 3.★投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图和查询链接； 4.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 5.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6.★支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；提供官网截图和查询链接； | 台 | 17 |  | 0
2 | 千兆光模块 |  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，双芯 | 块 | 34 |  | 0
其他
1 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1
配线子系统一电信间
1 | 弱电机柜 |  |  | 规格（宽*深*高）600*600*2000mm，颜色：整体黑色，材料：冷轧钢板，门板0.7~立柱1.5mm，优质冷轧钢板制作，高级旋把大锁普通玻璃前门，后门园锁网门，快速拆装式左右侧门，整体黑色，标配风扇、六位PDU电源，丝印有U形刻度，门边加装蓝色边条彰显典雅，标配托盘一块，1.6米及以上配置两个风扇两块托盘 | 个 | 9 |  | 0
2 | 24口数据配线架满配六类非屏蔽模块 |  |  | 24口六类非屏蔽配线架，一体式电路板 | 个 | 10 |  | 0
3 | 六类非屏蔽跳线(2米) |  |  | 2米六类非屏蔽跳线，纯无氧铜一体化成型工艺 | 条 | 134 |  | 0
4 | 24芯光纤配线架满配C双工型耦合器 |  |  | 24芯机架式光纤盒，满配LC耦合器和尾纤；厚度1.0mm，尺寸425*200*44mm | 个 | 9 |  | 0
5 | 光纤跳线 |  |  | 3米LC-LC单模双芯9/125电信级光纤跳线 | 对 | 10 |  | 0
6 | 尾纤 |  |  | 24芯机架式光纤盒FLLX-GQH-MP-12LC*2已含尾纤 | 条 | 216 |  | 0
7 | 理线架 |  |  | 12档24口金属理线架 | 个 | 19 |  | 0
8 | 机柜称重支架 | 国产优质 | 机柜底座 | 600*600*350可调底座 | 套 | 5 |  | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 备注
视频安防监控系统
前端摄像机-室内型
名称: 24口千兆P0E接入层交换机; 主要参数: 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率370W，交换容量336Gbps，包转发率92Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式。; 单位: 台; 数量: 9 | 0 | 监控
2 | 千兆光模块 |  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，双芯 | 块 | 18 |  | 0
1 | 半球型网络摄像机 |  |  | 1. 分辨率≥2560×1440，传感器靶面≥1/3"；内置定焦镜头,F1.6光圈，最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux； 2.内置≥1个CPU、GPU、NPU一体化芯片； 3.支持H.265、H.264编码格式 4. 具有重置按键、内置麦克风，Micro SD卡槽； 5. 场景自适应功能检验：支持在光线亮度或运动速度变化的场景下自动调节图像参数； 6. 具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 7.具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码率节约60%-90%； 8.内置1个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对接功能。室内空旷环境，声音大于80dB的环境下拾音距离15米； 9.支持越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测等行为分析功能 10. 支持红外补光、白光补光；红外补光距离≥30米，白光补光距离≥20米； 11. 供电方式：DC12V、PoE； 12.防护等级：IP67； | 套 | 95 |  | 0
3 | 电梯专用半球型摄像机 |  |  | 1. 分辨率≥2560×1440，传感器靶面≥1/3"；内置定焦镜头,F1.6光圈，最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux； 2.内置≥1个CPU、GPU、NPU一体化芯片； 3.支持H.265、H.264编码格式 4. 具有重置按键、内置麦克风，Micro SD卡槽； 5. 场景自适应功能检验：支持在光线亮度或运动速度变化的场景下自动调节图像参数； 6. 具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 7.具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码率节约60%-90%； 8.内置1个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对接功能。室内空旷环境，声音大于80dB的环境下拾音距离15米； 9.支持越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测等行为分析功能 10. 支持红外补光、白光补光；红外补光距离≥30米，白光补光距离≥20米； 11. 供电方式：DC12V、PoE； 12.防护等级：IP67； | 套 | 3 |  | 0
5 | 电梯摄像机电源适配器 |  |  | 摄像机专用室内桌面式电源，DC/12V/2000mA 24W | 套 | 3 |  | 0
6 | 无线网桥 |  |  | 接口类型：1*10/100Mbps自适应RJ45；最大传输距离：300m；双流单频2×2，2.4Ghz频段，802.11b/g/n标准；内置定向天线，水平70°，垂直70°；2.4GHz提供最高提供300Mbps的无线桥接协商速率；发射功率≤100mw；1个10/100Mbps自协商以太网口，支持12V非标PoE供电 1个DC口，支持12V供电；整机功率＜5W；支持自动桥接功能，默认录像机端与摄像头端自动桥接配对；支持APP/Web配置模式，支持APP/Web配置同步；壁挂/抱杆安装。 | 套 | 3 |  | 0
前端摄像机-室内型
1 | 室外防水型枪型网络摄像机 |  |  | 1. 分辨率≥2560×1440，传感器靶面≥1/3"；内置定焦镜头,F1.6光圈，最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux； 2.内置≥1个CPU、GPU、NPU一体化芯片； 3.支持H.265、H.264编码格式 4. 具有重置按键、内置麦克风，Micro SD卡槽； 5. 场景自适应功能检验：支持在光线亮度或运动速度变化的场景下自动调节图像参数； 6. 具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 7.具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码率节约60%-90%； 8.内置1个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对接功能。室内空旷环境，声音大于80dB的环境下拾音距离15米； 9.支持越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测等行为分析功能 10. 支持红外补光、白光补光；红外补光距离≥50米，白光补光距离≥30米； 11. 供电方式：DC12V、PoE； 12.防护等级：IP67； | 套 | 56 |  | 0
序号: 3; 名称: 快球型网络摄像机电源适配器; 单位: 套; 数量: 56 | 0
4 | 摄像机支架 |  |  | 塑胶新材质坚固耐，最大承重量2Kg，使用环境温度-20-55℃；底座葫芦口孔位，方便施工安装；底座藏线设计，可将IPC尾部网线和电源线收入，并有导水口设计，美观防水；适用于分销全系列筒机 | 套 | 56 |  | 0
5 | 电源防水箱 |  |  | 规格：280*190*100mm，材质：铁，纸盒包装 | 套 | 56 |  | 0
6 | 二合一浪涌保护器 |  |  | 功能保护：网络；额定工作电压：48V；持续运行电压：57V；限制电压：≤60V；标准放电电流(8/20us)：3KA；IMAX放电电流(8/20us)：5KA；插入损耗：≤0.5dB；传输速率：1000Mbps；响应时间：≤1ns；保护线路：1/2/3/4/5/6/7/8(8芯) | 套 | 56 |  | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 备注
出入口控制系统
1 | 双门门禁控制器 |  |  | 支持控制门数2门单向/1门双向;支持反潜回(防跟随)功能;多门互锁功能;超级权限开门;中心远程开门支持消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁: | 台 | 6 |  | 0
2 | 四门门禁控制器 |  |  | 支持控制门数4门单向/2门双向:支持反潜回(防跟随)功能;多门互锁功能;超级权限开门;中心远程开门;支持消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁; | 台 | 3 |  | 0
序号: 3; 名称: 设备箱; 单位: 套; 数量: 9 | 0
序号: 4; 名称: 电源适配器; 单位: 套; 数量: 9 | 0
5 | 双门磁力锁及支架 |  |  | >280kq*2静态直线拉力;输入电压DC12V或DC24V;自带门锁输出状态检测信号输出;含吸板 | 个 | 6 |  | 0
6 | 闭门器 |  |  | 特殊单组份双重喷漆，光亮不掉漆；具有防风抗外力无损功能；双调速阀，定位功能可选；开合次数达100万次；通过欧盟CE美国UL认证，通过二级防火测试；不惧严寒，零下45度正常使用 | 个 | 24 |  | 0
序号: 7; 名称: 门磁; 数量: 24 | 0
8 | 刷卡型识读器 |  |  | 触摸按键,RS485+Wieqand通讯方式;支持识别Mifare卡号、Mifare卡容 | 个 | 14 |  | 0
9 | 开门按钮 |  |  | 86规格，PVC材质，嵌入式安装 | 个 | 14 |  | 0
10 | 发卡器 |  |  | USB接口，即插型 | 套 | 1 |  | 0
序号: 11; 名称: 智能卡; 单位: 张; 数量: 1000 | 0 | 按实际工程量
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
医护对讲系统
机房端
1 | 护理对讲信息系统管理软件 |  |  | 该管理软件部署在智慧病房信息交互服务器上，包含基础呼叫对讲服务、医嘱分类显示、物联网设备接入，患者体征信息显示、病区信息发布、护理项目的床位数量统计和明细展示、护理排班、设备界面管理、呼叫报警业务事件管理等。 | 套 | 1 |  | 0
2 | 智慧病房信息交互服务器软件 |  |  | 部署在信息交互服务器硬件上 数据中心: 数据对接:用于与第三方系统的数据交互同步，包含HIS数据对接、接口检测，数据推送功能。 设备运维:用于系统内的网络设备的集中运维，包括设备在线状态查看、软件批量升级、设备时间同步。 辅助决策:用于业务数据的汇总与分析，为院领导提供辅助决策，包括病区患者统计、床位数量统计、对讲业务统计和报表统计。 安全管理:用于系统内运维人员权限管理，包括角色权限管理和用户权限管理。 业务中心: 智慧医疗:用于给医护人员提供患者医嘱执行、消息通知、护理记录等智慧医疗服务。 智慧服务:用于给患者提供费用查询等病区智慧服务。智慧管理:用于给医院后勤人员提供护理排班、访客管理、设备运维、病区数据统计等智慧管理服务。 | 套 | 1 |  | 0
3 | 信息交互服务器硬件 |  |  | 机架式服务器;处理器:至强Xeon单颗CPU6核6线程或更高;内存:16G及以上;硬盘:2*1TB以上SAS或SATA企业级硬盘;阵列卡:RAID1 | 套 | 1 |  | 0
4 | 数据接口软件 |  |  | 用于与第三方系统的数据交互同步，为业务系统提供运行所需要的数据支持 | 套 | 1 |  | 0
住院病房
1 | 护理交班管理软件 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0
2 | 护士站主机 |  |  | 硬件功能 1.15.6寸超高清IPS显示屏，分辨率1920*1080，多点电容触摸，支持全触摸操作，安卓系统 10、CPU:四核Cortex-A53 1.6GHz、GPU：GE8300、内存：2G+8G、屏幕：1920*1080、触摸：10点电容触摸； 2.集成200W高清摄像头，支持双向音视频通话; 3.支持免提通话，环境嘈杂时，可拿起听筒进行私密通话; 4.通过10/100M以太网接口通讯，扩展支持内置WIFI模块无线通讯: 5.支持独立供电、集中供电，也可选配内置POE模块由交换机供电; 6.支持刷卡模块：IC/ID/NFC 软件功能 1.病人一览表可显示每个病床分机对应的病人基本信息，并可查看详细信息, 2.可在一览表中采用不同颜色区分分机在线、脱机、呼叫中等状态; 3.分机呼叫时，主机和病房门口机的触摸屏均同步呼入状态，主机语音播报“XX房 XX床 呼叫”.4.可同时显示多路分机的呼叫，多路防水按钮的报警，并等待处理; 5.广播功能，可进行全区、分组广播喊话或播放MP3声音文件; 输出接口，通话时进行录音录像，并在服务器进行存储:6.音频输入、 7.在线检测，对分机设备状态进行检测，分机故障时主机将同时用界面和语音提示该分机网络故障，便于及时维护及检修; 8.通讯录功能，通过通讯录进行分组管理、快速检索并呼叫; 9.支持SIP协议，可呼叫标准VOIP设备; | 套 | 7 |  | 0
3 | 病员显示屏 |  |  | 1. 搭配液晶电视使用，可取代护士写字板，手动/自动发布信息； 2. 外接显示单元，可显示病人一览表信息，可查看病人详情； 3. 外接显示单元，可显示呼叫信息和多个分机呼叫排队信息； 4. 外接显示单元，可显示住院人数、出入院人数、住院病人手术安排、值班医生信息、播放病区公告、病区宣教信息,可自定义内容及版面； 5. 有HDMI输出口，支持外接显示单元，可分屏显示一览表、工作日志、呼叫信息等信息； 6. 可对接HIS抓取医嘱等信息，自动显示在工作日志上； 7. 信息可通过液晶触摸屏直接修改并保存； | 套 | 7 |  | 0
4 | 液晶走廊显示双面屏 |  |  | 1、24.5寸（直面1920x555）液晶屏设计; 2、金属边框，吊装在护士站或走廊上。 3、显示病床分机的呼叫、卫生间报警、护理与增援等信息； 4、可显示呼叫、报警、护理信息; 5、可在平台发布视频、文本、图片信息； 6、可通过配置模板自定义版面布局； 7、简单模板切换功能； 8、内置喇叭输出，可扩展语音报号； | 套 | 19 |  | 0
5 | 门口机 |  |  | 1、10.1英寸高清显示屏，分辨率800*1280，支持全触摸操作； 2、具备720P以上分辨率，界面布局合理，美观大方； 3、界面显示主治医生、主管护士，本房间病人床号、姓名等信息，并可自定义界面信息； 4、可显示病区的介绍； 5、可接听病床分机呼叫及双向音视频通话，可呼叫医护主机并进行双向通话； 6、护理功能，支持按键进入护理； 7、支持外接门灯、防水分机功能，并可支持接入多个防水分机；自带485接口及开关量接口； 8、门口机集成三色门灯功能（特定型号），指示呼叫、护理等信息； 9、支持有线10/100M以太网接口 10、内置RTC,确保断电时间不丢失，支持NTP网络和服务器两种校时方式，保证校时可靠性。 | 套 | 91 |  | 0
6 | 病床分机 |  |  | 1、7寸高清显示屏,1024*600分辨率，可全触摸操作，亚克力面板； 2、基于LINUX或Android系统深度定制开发，系统稳定性高；采用标准MQTT物联网通讯协议。 3、分机上集成3个物理按键，用于指示呼叫复位、护理增援、换药提醒的功能； 4、带呼叫手柄，分机可快速灵活更换呼叫手柄，方便更换维护； 5、分机界面显示患者信息、护理标识、药物过敏、饮食类别、费用信息、医嘱信息、温馨提示等信息，可通过护士站软件下发和修改； 6、转接功能，护士进入病房，按下病房门口机上的“进入护理”键，护士在此房间的病床工作时可接听其他病房患者的呼叫，并双向对讲； 7、增援功能，当医护人员进入病房护理病人时，按下分机上的“增援”键，可呼唤增派医护人员到场，使病人得到及时的护理； 8、有输液报警输入口，可外接输液报警器或其它监测设备，当输液结束或监测有异常时，通过分机向护士站主机报警； 9、支持外接门灯、防水分机功能； 10、支持护士工作站发送信息，也可支持HIS系统自动更新； 11、支持扩展内置摄像机功能； 12、支持蓝牙功能，可接入智能手表等蓝牙设备； 13、支持无线呼叫器，无线连接到病床分机与主机进行通话功能； 16、支持有线及无线通信，10/100M以太网接口，内置WIFI模块进行无线通信。 17、支持独立供电、集中供电，也可选配内置POE模块由交换机供电; 18、丰富接口，带二路开关量接口、一路RS485接口、一路UART接口、三色灯接口，卫生间报警接口； 19、选配内置RTC,确保断电时间不丢失；支持NTP网络和服务器两种校时方式，保证校时可靠性; | 套 | 195 |  | 0
7 | 紧急呼叫按钮 |  |  | 1. 一般安装在卫生间，方便病人在紧急情况下呼叫报警； 2. 自带拉线、按键两种报警方式； 3. 标准86盒设计，方便施工安装，防水防潮设计； 4. 卫生间紧急报警时，病房门口机和护士站医护主机上均有语音提示、并显示状态信息，同时防水分机会有报警提示声、指示灯亮； 5. 有呼叫与解除按键，可设置为现场解除或医护主机解除； 6. 呼叫红色大按键设计，方便操作，复位键绿色小按键设计，防止误按； 7. 大按键的指示灯功能，平时常亮，方便定位呼叫，呼叫时闪烁提醒； 8. 支持外接警号功能； 9. 可方便更换面板装饰条的颜色匹配不同病区风格； 10. 产品尺寸(W x H x D)：86MM*105MM*15.5MM | 套 | 182 |  | 0
8 | 门灯 |  |  | 1、红蓝绿3色独立显示，可同时显示3种以上颜色； 2、有多种状态指示不同业务状态； 3、指示呼叫标识 4、指示报警信息 5、指示护理标状态 6、通过IO五芯总线接入门口机或病床分机进行通信； | 套 | 91 |  | 0
分部工程合计 | [7 empty] | 0

## 室外监控
分部工程智能化设备明细表--室外监控
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
前端摄像机一一室外型
1 | 室外防水型枪型网络摄像机 |  |  | 1. 分辨率≥2560×1440，传感器靶面≥1/3"；内置定焦镜头,F1.6光圈，最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux； 2.内置≥1个CPU、GPU、NPU一体化芯片； 3.支持H.265、H.264编码格式 4. 具有重置按键、内置麦克风，Micro SD卡槽； 5. 场景自适应功能检验：支持在光线亮度或运动速度变化的场景下自动调节图像参数； 6. 具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 7.具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码率节约60%-90%； 8.内置1个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对接功能。室内空旷环境，声音大于80dB的环境下拾音距离15米； 9.支持越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测等行为分析功能 10. 支持红外补光、白光补光；红外补光距离≥50米，白光补光距离≥30米； 11. 供电方式：DC12V、PoE； 12.防护等级：IP67； | 套 | 28 |  | 0
2 | 室外防水型快球型网络摄像机(带云台) |  |  | 1.内置传感器分辨率≥2880×1620，传感器靶面≥1/2.7"，支持电动变焦，不低于33倍光学变倍，焦距范围不低于5.3-175mm； 2.内置1个 CPU、GPU、NPU—体化芯片； 3.最低照度，彩色≤0.0002Lux(彩页0.005Lux)，黑白≤0.0001Lux(彩页0.0005Lux)；内置红外和白光补光灯； 4.具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测、离岗检测、电瓶车检测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%,平均准确率≥99%； 5.支持下面3种多算法切换运行： 1） 人脸抓拍模式：支持人脸和人体的关联抓拍，并支持人脸属性识别和人流量统计功能； 2） 车辆抓拍模式：支持车辆、非机动车、人体的同时抓拍，并支持车辆的属性识别，支持违章检测和交通信息釆集；. 3）行为分析模式：快速移动，越线检测，区域入侵，进入/离开区域，徘徊检测，人员集聚。 6.支持双向语音对讲功能，支持15m外清晰收音，支持15m外播放音频分贝不小于60dB 7.在同一个视频画面中，最多可同时检测 60个运动人体目标，在同一个视频画面中，可检测、跟踪、 抓拍≥45个运动人体目标，支持最佳人体全貌抓拍筛选去重， 重复率≤1%；在同一个视频画面中，最多可同时检测 60个运动人脸目标，在同一个视频画面中，可检测、跟踪、 抓拍≥45个运动人脸目标，支持最佳人脸抓拍图片筛选去重， 重复率≤1%； 8.支持生态算法（业界标准rpm包格式+签名组成的tar包）的安装、启用、停用、卸载管理，并支持算法包安装时的完整性校验； 9.具有不少于如下接口：1个RJ45为10M/100M自适应网络接口、1个Micro SD卡槽、1个复位键，内置双MIC,内置扬声器； 10.供电方式：AC24V、POE，防护等级不低于：IP67 | 套 | 4 |  | 0
3 | 枪型摄像机电源适配器 |  |  | 塑胶新材质坚固耐，最大承重量2Kg，使用环境温度-20-55℃；底座葫芦口孔位，方便施工安装；底座藏线设计，可将IPC尾部网线和电源线收入，并有导水口设计，美观防水；适用于分销全系列筒机 | 套 | 28 |  | 0
4 | 快球型摄像机电源适配器 |  |  | IPC6616SFW-X23-CA-DT球机已含电源 | 套 | 4 |  | 0
5 | 钢制室外立杆 |  |  | 3.5米组合立杆，114-76mm镀锌钢管，标配1根30公分横臂、地笼、避雷针 | 套 | 19 |  | 0
6 | 摄像机支架 |  |  | 球机/枪机立杆横臂支架 | 套 | 32 |  | 0
7 | 电源防水箱 |  |  | 规格：280*190*100mm，材质：铁，纸盒包装 | 套 | 32 |  | 0
8 | 二合一浪涌保护器 |  |  | 功能保护：网络；额定工作电压：48V；持续运行电压：57V；限制电压：≤60V；标准放电电流(8/20us)：3KA；IMAX放电电流(8/20us)：5KA；插入损耗：≤0.5dB；传输速率：1000Mbps；响应时间：≤1ns；保护线路：1/2/3/4/5/6/7/8(8芯) | 套 | 32 |  | 0
10 | 光纤收发器 |  |  | 1个10/100/1000M 端口+1个千兆光纤接口(R/T)；最大传输距离：2.5KM；单纤单模：1310/1550nm；电源：DC 5V2A(自带适配器，AC 100-240V) | 套 | 64 |  | 0
分部工程合计 | [7 empty] | 0

## 污水处理站
分部工程智能化设备明细表--污水处理站
网络综合布线系统
工作区 |  | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
配线子系统一水平线缆部分
1 | 弱电箱 | 参数: 400*500*280，带隔板; 单位: 个; 数量: 1; 合价: 0
2 | 信号线路浪涌保护器 | 单位: 套; 数量: 2; 合价: 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
视频安防监控系统
1 | 枪型网络摄像机 |  |  | 1. 分辨率≥2560×1440，传感器靶面≥1/3"；内置定焦镜头,F1.6光圈，最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux； 2.内置≥1个CPU、GPU、NPU一体化芯片； 3.支持H.265、H.264编码格式 4. 具有重置按键、内置麦克风，Micro SD卡槽； 5. 场景自适应功能检验：支持在光线亮度或运动速度变化的场景下自动调节图像参数； 6. 具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 7.具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码率节约60%-90%； 8.内置1个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对接功能。室内空旷环境，声音大于80dB的环境下拾音距离15米； 9.支持越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测等行为分析功能 10. 支持红外补光、白光补光；红外补光距离≥50米，白光补光距离≥30米； 11. 供电方式：DC12V、PoE； 12.防护等级：IP67； | 套 | 2 |  | 0
2 | 摄像机支架 |  |  | 塑胶新材质坚固耐，最大承重量2Kg，使用环境温度-20-55℃；底座葫芦口孔位，方便施工安装；底座藏线设计，可将IPC尾部网线和电源线收入，并有导水口设计，美观防水；适用于分销全系列筒机 | 套 | 2 |  | 0
3 | 枪型摄像机电源适配器 |  |  | 摄像机专用室外壁挂式电源，DC/12V/2000mA 24W | 套 | 2 |  | 0
前端摄像机一一室外型
1 | 二合一浪涌保护器 |  |  | 功能保护：网络；额定工作电压：48V；持续运行电压：57V；限制电压：≤60V；标准放电电流(8/20us)：3KA；IMAX放电电流(8/20us)：5KA；插入损耗：≤0.5dB；传输速率：1000Mbps；响应时间：≤1ns；保护线路：1/2/3/4/5/6/7/8(8芯) | 套 | 2 |  | 0
2 | 光纤收发器 |  |  | 1个10/100/1000M 端口+1个千兆光纤接口(R/T)；最大传输距离：2.5KM；单纤单模：1310/1550nm；电源：DC 5V2A(自带适配器，AC 100-240V) | 套 | 2 |  | 0
分部工程合计 | [7 empty] | 0

## 负一层
分部工程智能化设备明细表--负一层
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
外网综合布线系统
配线子系统一电信间
1 | 弱电机柜 |  |  | 规格（宽*深*高）600*600*2000mm，颜色：整体黑色，材料：冷轧钢板，门板0.7~立柱1.5mm，优质冷轧钢板制作，高级旋把大锁普通玻璃前门，后门园锁网门，快速拆装式左右侧门，整体黑色，标配风扇、六位PDU电源，丝印有U形刻度，门边加装蓝色边条彰显典雅，标配托盘一块，1.6米及以上配置两个风扇两块托盘 | 个 | 2 |  | 0
2 | 24口数据配线架满配六类非屏蔽模块 |  |  | 24口六类非屏蔽配线架，一体式电路板 | 个 | 3 |  | 0
3 | 六类非屏戴跳线(2米) |  |  | 2米六类非屏蔽跳线，纯无氧铜一体化成型工艺 | 条 | 120 |  | 0
4 | 24芯光纤配线架满配C双工型耦合器 |  |  | 24芯机架式光纤盒，满配LC耦合器和尾纤；厚度1.0mm，尺寸425*200*44mm | 个 | 2 |  | 0
5 | 光纤跳线 |  |  | 3米LC-LC单模双芯9/125电信级光纤跳线 | 对 | 3 |  | 0
6 | 尾纤 |  |  | 24芯机架式光纤盒FLLX-GQH-MP-12LC*2已含尾纤 | 条 | 48 |  | 0
7 | 理线架 |  |  | 12档24口金属理线架 | 个 | 4 |  | 0
干线子系统一设备间
1 | 24芯光纤配线架满配_C双工型耦合器 |  |  | 24芯机架式光纤盒，满配LC耦合器和尾纤；厚度1.0mm，尺寸425*200*44mm | 个 | 8 |  | 0
2 | 光纤跳线 |  |  | 3米LC-LC单模双芯9/125电信级光纤跳线 | 条 | 86 |  | 0
3 | 尾纤 |  |  | 24芯机架式光纤盒FLLX-GQH-MP-12LC*2已含尾纤 | 条 | 192 |  | 0
4 | 理线架 |  |  | 12档24口金属理线架 | 个 | 8 |  | 0
5 | 弱电机柜 |  |  | 规格（宽*深*高）600*600*2000mm，颜色：整体黑色，材料：冷轧钢板，门板0.7~立柱1.5mm，优质冷轧钢板制作，高级旋把大锁普通玻璃前门，后门园锁网门，快速拆装式左右侧门，整体黑色，标配风扇、六位PDU电源，丝印有U形刻度，门边加装蓝色边条彰显典雅，标配托盘一块，1.6米及以上配置两个风扇两块托盘 | 个 | 0 |  | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 备注
外网网络系统
1 | 框式核心交换机主机 |  |  | 1.▲交换容量≥160Tbps，转发性能≥35000Mpps 2.▲要求独立插槽≥8个，提供≥40个千兆光口，≥8个千兆电口，≥10个万兆光口； 3.★支持独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能，提供官网截图及链接证明 4.实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔 5.★为提高设备内部空间利用率，要求采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤2U，设备深度≤400mm，提供官网截图及链接证明； 6.★采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计，提供官网截图及链接证明 7.为适应机柜并排部署，采取严格前后风道散热设计，确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率； 8.支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6等路由协议 9.为保障业务安全，产品具备安全特性。支持一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等 10.支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像 11.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 12.★可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟化后的逻辑设备与外围设备通过聚合链路连接，其中一台虚拟化成员设备出现故障时，流量可自动切换到其他虚拟化成员设备，故障恢复收敛时间≤200ms。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 13.支持IGMP，支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM等组播路由协议、支持组播静态路由 | 台 | 1 |  | 0
2 | 单模光模块 |  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，双芯 | 块 | 26 |  | 0
出口及安全
2 | 防火墙 |  |  | 1.▲提供千兆电口数量≥8个，千兆光口数量≥2个，万兆光口数量≥4个；2个扩展槽； 2.▲提供≥2个热插拔冗余电源；提供≥3年入侵防御、防病毒、应用识别特征库升级功能； 3.最大整机吞吐≥10Gbps ，IPS吞吐量≥5Gbps；最大并发连接≥100万；最大新建连接≥12万； 4.★支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略；提供第三方权威机构测试报告证明； 5.★支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略；提供第三方权威机构测试报告证明； 6.★支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息；提供第三方权威机构测试报告证明； 7.支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤； 8.★要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计；提供产品功能界面截图； 9.应具备策略优化能力，支持对配置的策略进行梳理，能够识别策略问题，问题类型包括但不限于一般问题、严重问题、建议优化等；分析维度包括但不限于从未匹配、7天未匹配、30天未匹配、90天未匹配、冗余策略、冲突策略、组合策略、归纳策略、过期策略等；对问题策略支持列表展示，并提供优化建议； 10.★应支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除、新增等；支持策略项变更前后的对比展示；提供第三方权威机构测试报告证明； 11.设备支持一键开启/关闭威胁情报的功能； 12.为了满足上级监管单位要求阻断自定义恶意情报（域名/IP等）的需求，要求设备支持自定义情报功能，允许用户导入收集到的恶意情报信息，自定义情报在未取得威胁情报特征库更新授权的状态下依然可以生效；支持导入自定义情报的条目不少于8W条；当自定义情报中个别对象的风险消失时，可一键将自定义的威胁对象设置为例外，设置例外后不再对该例外对象拦截阻断； | 台 | 1 |  | 0
4 | 网管软件平台 |  |  | 1.▲提供≥500个网络设备管理授权，支持内嵌核心交换机部署，无需服务器 2.支持在控制器端对接入交换机自动发现、自动纳管，交换机无需做任何配置即可完成上线 3.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控 4.★支持在控制器端通过Excel表格批量绑定交换机区域位置信息，便于运维时定位交换机物理位置。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 5.支持在控制器端对交换机统一配置，统一备份，并快速恢复到任意备份时间点 6.★控制器支持云地协同功能，控制器可与云平台联动，在云平台上支持网络设备基本信息监控功能，支持状态监控，可以查看网络拓扑、连通状态、端口列表等，还可通过云平台访问控制器。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 7.★当交换机出现故障，支持替换用的新设备零配置替换，新设备接线后，配置从控制器端自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 8.★支持在控制器端检测交换机端口下的环路问题，当交换机端口检测到环路时，执行关联策略并可通告控制器，发生环路的接口告警信息并记录。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 | 套 | 1 |  | 0
接入层
1 | 24口千兆接入层交换机 |  |  | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 2.▲交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps； 3.设备MAC地址≥16K； 4.▲支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms 6.★设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；提供官网截图及链接证明； | 台 | 2 |  | 0
2 | 单模光模块 |  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，双芯 | 块 | 8 |  | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
内网综合布线系统
配线子系统一水平线缆部分
配线子系统-电信间
1 | 弱电机柜 |  |  | 规格（宽*深*高）600*600*2000mm，颜色：整体黑色，材料：冷轧钢板，门板0.7~立柱1.5mm，优质冷轧钢板制作，高级旋把大锁普通玻璃前门，后门园锁网门，快速拆装式左右侧门，整体黑色，标配风扇、六位PDU电源，丝印有U形刻度，门边加装蓝色边条彰显典雅，标配托盘一块，1.6米及以上配置两个风扇两块托盘 | 个 | 1 |  | 0
2 | 24口数据配线架满配六类非屏蔽模块 |  |  | 24口六类非屏蔽配线架，一体式电路板 | 个 | 1 |  | 0
3 | 六类非屏蔽跳线(2米) |  |  | 2米六类非屏蔽跳线，纯无氧铜一体化成型工艺 | 条 | 12 |  | 0
4 | 50对110配线架满配接线模块 |  |  | 50对机架式110跳线架，1U，满配接线模块 | 个 | 1 |  | 0
5 | 110-RJ45跳线 |  |  | 2米鸭嘴转网络跳线 | 条 | 1 |  | 0
6 | 24芯光纤配线架满配C双工型耦合器 |  |  | 24芯机架式光纤盒，满配LC耦合器和尾纤；厚度1.0mm，尺寸425*200*44mm | 个 | 1 |  | 0
7 | 光纤跳线 |  |  | 3米LC-LC单模双芯9/125电信级光纤跳线 | 对 | 1 |  | 0
8 | 尾纤 |  |  | 24芯机架式光纤盒FLLX-GQH-MP-12LC*2已含尾纤 | 对 | 24 |  | 0
9 | 理线架 |  |  | 12档24口金属理线架 | 个 | 3 |  | 0
干线子系统一设备间
1 | 100对110配线架清满配接线模块 |  |  | 100对机架式110跳线架，1U，满配接线模块 | 个 | 7 |  | 0
2 | 24芯光纤配线架满配LC双工型耦合器 |  |  | 24芯机架式光纤盒，满配LC耦合器和尾纤；厚度1.0mm，尺寸425*200*44mm | 个 | 6 |  | 0
3 | 光纤跳线 |  |  | 3米LC-LC单模双芯9/125电信级光纤跳线 | 条 | 72 |  | 0
4 | 尾纤 |  |  | 24芯机架式光纤盒FLLX-GQH-MP-12LC*2已含尾纤 | 条 | 144 |  | 0
5 | 理线架 |  |  | 12档24口金属理线架 | 个 | 13 |  | 0
6 | 弱电机柜 |  |  | 规格（宽*深*高）600*600*2000mm，颜色：整体黑色，材料：冷轧钢板，门板0.7~立柱1.5mm，优质冷轧钢板制作，高级旋把大锁普通玻璃前门，后门园锁网门，快速拆装式左右侧门，整体黑色，标配风扇、六位PDU电源，丝印有U形刻度，门边加装蓝色边条彰显典雅，标配托盘一块，1.6米及以上配置两个风扇两块托盘 | 个 | 0 |  | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
内网网络系统
核心层
1 | 框式核心交换机主机 |  |  | 1.▲交换容量≥160Tbps，转发性能≥35000Mpps 2.▲要求独立插槽≥8个，提供≥40个千兆光口，≥8个千兆电口，≥16个万兆光口； 3.★支持独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能，提供官网截图及链接证明 4.实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔 5.★为提高设备内部空间利用率，要求采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤2U，设备深度≤400mm，提供官网截图及链接证明； 6.★采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计，提供官网截图及链接证明 7.为适应机柜并排部署，采取严格前后风道散热设计，确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率； 8.支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6等路由协议 9.为保障业务安全，产品具备安全特性。支持一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等 10.支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像 11.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 12.★可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟化后的逻辑设备与外围设备通过聚合链路连接，其中一台虚拟化成员设备出现故障时，流量可自动切换到其他虚拟化成员设备，故障恢复收敛时间≤200ms。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 13.支持IGMP，支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM等组播路由协议、支持组播静态路由 | 台 | 1 |  | 0
2 | 万兆光模块 |  |  | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口，双芯 | 块 | 34 |  | 0
出口及安全
4 | 网管软件平台 |  |  | 1.▲提供≥500个网络设备管理授权，支持内嵌核心交换机部署，无需服务器 2.支持在控制器端对接入交换机自动发现、自动纳管，交换机无需做任何配置即可完成上线 3.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控 4.★支持在控制器端通过Excel表格批量绑定交换机区域位置信息，便于运维时定位交换机物理位置。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 5.支持在控制器端对交换机统一配置，统一备份，并快速恢复到任意备份时间点 6.★控制器支持云地协同功能，控制器可与云平台联动，在云平台上支持网络设备基本信息监控功能，支持状态监控，可以查看网络拓扑、连通状态、端口列表等，还可通过云平台访问控制器。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 7.★当交换机出现故障，支持替换用的新设备零配置替换，新设备接线后，配置从控制器端自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 8.★支持在控制器端检测交换机端口下的环路问题，当交换机端口检测到环路时，执行关联策略并可通告控制器，发生环路的接口告警信息并记录。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 | 套 | 1 |  | 0
5 | 超融合一体机 |  |  | 1.规格：2U的机架式服务器，可以放入42U标准机柜； 2.处理器：配置≥2颗处理器，要求单颗CPU核数≥16核、主频≥2.9GHz； 3.内存：配置≥128 GB 5600MHz DDR5内存；内存插槽数量≥32个，最大内存可扩展≥2048GB；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能； 4.硬盘：配置≥2块3.5寸8T SATA数据盘、≥2块480G SSD系统盘（不占用前置硬盘槽）、≥2块960G SSD缓存盘，支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，配备≥12个2.5/3.5寸硬盘槽； 5.设备最多支持≥3个PCIe扩展插槽，配备≥4个千兆电口+2个万兆光口；配置冗余电源； 6.RAID功能：提供raid 0/1/10并支持JBOD直通； 7.包含免费3年硬件保修服务； | 台 | 1 |  | 0 | 新增
| 超融合服务器虚拟化软件 |  |  | 1、虚拟化软件非OEM或贴牌产品，采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠，虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，部署时无需绑定安装OpenStack相关组件； 2、在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，并支持批量操作； 3、可以支持扩展同一品牌的存储虚拟化、网络虚拟化、虚拟下一代防火墙、虚拟应用交付、虚拟数据库安全审计系统等功能组件的，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性，需提供产品功能截图。 4、支持纳管第三方主流虚拟化平台，可对Vmware平台上的虚拟机进行管理，支持在本地管理平台实现对VMware vCenter中的虚拟机备份，并能够在超融合的平台实现VMware虚拟机的启动恢复； 5、支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作； 6、支持UPS QoS（UPS联动），为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机，需提供产品功能截图。 7、当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响，需提供产品功能截图。 8、为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险,需提供产品功能截图。 | 套 | 2 |  | 0 | 新增
| 超融合网络虚拟化软件 |  |  | 1.在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。 2.提供虚拟机报表功能，可以导出TOPN的虚拟机进行1年以内的性能分析与趋势分析报表。 3.分布式防火墙能够基于虚拟机进行3-4层安全防护，以虚拟机为单位的安全策略部署，即使改变虚拟机的IP地址信息，安全策略依然生效。 4.支持创建分布式虚拟防火墙，可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙，当虚拟机在不同的物理节点之间迁移时，安全策略随之移动，需提供产品功能截图。 5.支持跳转连通性探测页面，可以设置探测对象信息，包括网口、对象类型、IP地址，可以点击开始探测按钮查看探测页面信息，可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功，需提供产品功能截图。 6.虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。 7.超融合需提供网络可视化组件，可在图形化界面上观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源IP、目的IP、访问次数、服务类型等，需提供产品功能截图。 | 套 | 2 |  | 0 | 新增
| 超融合存储虚拟化软件 |  |  | 1、分布式存储能够提供超高性能，性能随着节点数增加而线性增长，三节点集群能够提供百万级IOPS和12GB/s以上的带宽能力； 2、支持标准的iSCSI协议，允许外部物理主机或应用通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN、IP-SAN、FC-SAN、NAS 的融合。通过iSCSI透传/非透传指令使虚拟机支持存储裸设备映射（RDM），可以将存储设备上的LUN 直接映射给虚拟机使用； 3、支持以磁盘为单位创建分卷，可将集群内固态硬盘组成一个高性能全闪存存储池，满足高性能应用需求，将固态硬盘和机械硬盘组成一个大容量混合存储池，满足普通应用需求，以更低成本灵活满足不同业务对存储性能容量的不同需求，并降低故障影响范围； 4、支持启动聚合副本后，将会有1个副本聚合在一台主机，虚拟机会优先在聚合主机运行，实现数据的本地读取，降低网络开销，需提供产品功能截图。 5、支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数； 6、支持多种硬盘状态检测监控及告警，包括“健康”状态、“亚健康”状态、“故障”状态，不同状态的硬盘在UI上呈现不同的特征或告警，方便用户能够区分处理； 7、支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响，需提供产品功能截图。 8、支持呈现硬盘的状态，提供隔离硬盘、替换硬盘功能，消除硬盘异常对业务的影响，需提供产品功能截图。 9、支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作，需提供产品功能截图。 10、支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等信息，可以点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建，保证重要的业务优先恢复数据的安全性，需提供产品功能截图。 11、支持硬盘寿命预测功能，可预估硬盘剩余可使用时间，进行实时预警，提醒用户在寿命到期之前可实现在对业务无影响的情况下安全更换硬盘，需提供产品功能截图. | 套 | 2 |  | 0
接入层
1 | 24口万兆接入层交换机 |  |  | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个； 2.▲交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 3.设备MAC地址≥16K； 4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 6.★设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；提供官网截图及链接证明； | 台 | 2 |  | 0
2 | 万兆光模块 |  |  | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口，双芯 | 块 | 8 |  | 0
3 | 堆叠电缆 |  |  |  | 条 | -
其他
1 | 基础软件及授权 |  |  | 配置管理设各授权数量按设备数量配置 | 套 | 1 |  | 0
2 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1 |  | 0
序号 | 名称 |  |  | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
智能设备专网综合布线及网络系统
配线子系统-水平线缆部分
配线子系统-电信间
1 | 弱电机柜 |  |  | 规格（宽*深*高）600*600*2000mm，颜色：整体黑色，材料：冷轧钢板，门板0.7~立柱1.5mm，优质冷轧钢板制作，高级旋把大锁普通玻璃前门，后门园锁网门，快速拆装式左右侧门，整体黑色，标配风扇、六位PDU电源，丝印有U形刻度，门边加装蓝色边条彰显典雅，标配托盘一块，1.6米及以上配置两个风扇两块托盘 | 个 | 2 |  | 0
2 | 24口数据配线架满配六类非屏蔽模块 |  |  | 24口六类非屏蔽配线架，一体式电路板 | 个 | 7 |  | 0
3 | 六类非屏蔽跳线(2米) |  |  | 2米六类非屏蔽跳线，纯无氧铜一体化成型工艺 | 条 | 66 |  | 0
4 | 24芯光纤配线架满配C双工型耦合器 |  |  | 24芯机架式光纤盒，满配LC耦合器和尾纤；厚度1.0mm，尺寸425*200*44mm | 个 | 2 |  | 0
5 | 光纤跳线 |  |  | 3米LC-LC单模双芯9/125电信级光纤跳线 | 对 | 4 |  | 0
6 | 尾纤 |  |  | 24芯机架式光纤盒FLLX-GQH-MP-12LC*2已含尾纤 | 对 | 48 |  | 0
7 | 理线架 |  |  | 12档24口金属理线架 | 个 | 6 |  | 0
干线子系统一垂直线缆部分
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 备注
设备网网络系统
核心层
1 | 框式核心交换机主机 |  |  | 1.▲交换容量≥160Tbps，转发性能≥35000Mpps 2.▲要求独立插槽≥8个，提供≥40个千兆光口，≥8个千兆电口，≥10个万兆光口； 3.★支持独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能，提供官网截图及链接证明 4.实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔 5.★为提高设备内部空间利用率，要求采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤2U，设备深度≤400mm，提供官网截图及链接证明； 6.★采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计，提供官网截图及链接证明 7.为适应机柜并排部署，采取严格前后风道散热设计，确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率； 8.支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6等路由协议 9.为保障业务安全，产品具备安全特性。支持一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等 10.支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像 11.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 12.★可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟化后的逻辑设备与外围设备通过聚合链路连接，其中一台虚拟化成员设备出现故障时，流量可自动切换到其他虚拟化成员设备，故障恢复收敛时间≤200ms。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 13.支持IGMP，支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM等组播路由协议、支持组播静态路由 | 台 | 1 |  | 0
2 | 单模光模块 |  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，双芯 | 块 | 40 |  | 0
出口及安全
2 | 网管软件平台 |  |  | 1.▲提供≥500个网络设备管理授权，支持内嵌核心交换机部署，无需服务器 2.支持在控制器端对接入交换机自动发现、自动纳管，交换机无需做任何配置即可完成上线 3.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控 4.★支持在控制器端通过Excel表格批量绑定交换机区域位置信息，便于运维时定位交换机物理位置。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 5.支持在控制器端对交换机统一配置，统一备份，并快速恢复到任意备份时间点 6.★控制器支持云地协同功能，控制器可与云平台联动，在云平台上支持网络设备基本信息监控功能，支持状态监控，可以查看网络拓扑、连通状态、端口列表等，还可通过云平台访问控制器。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 7.★当交换机出现故障，支持替换用的新设备零配置替换，新设备接线后，配置从控制器端自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 8.★支持在控制器端检测交换机端口下的环路问题，当交换机端口检测到环路时，执行关联策略并可通告控制器，发生环路的接口告警信息并记录。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 | 套 | 1 |  | 0
接入层
1 | 24口万兆接入层交换机 |  |  | 1.▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 2.▲交换容量≥672bps，包转发率≥126Mpps； 3.★投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图和查询链接； 4.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 5.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6.★支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；提供官网截图和查询链接； | 台 | 2 |  | 0
2 | 单模光模块 |  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，双芯 | 块 | 12 |  | 0
3 | 服务器 |  |  | 规格:2U机架式服务器，单路处理器: 16核2.0Ghz处理器;内存:配2*16G 3200MHzDDR4;硬盘:硬盘:配置256G SATA SSD硬盘2块;2TSATA35英寸硬盘2块。阵列控制器:支持raid1/5，含电池保护;硬盘托架:配置12个35英寸SAS/SATA热插拔硬盘槽位(兼容2.5英寸硬盘)。网络1:四口千兆以太网卡1张+双口万兆网卡1张;扩展槽:支持10个PCI-E插槽;电源:1300W铂金级热插拔电源模块2个;服务:配置3年原厂质保服务，包含上门维修服务;人工、配件、交通等任何费用全免。其它:配置服务器上架安装套件，带安装导轨和电源线，电源线按照采购方要求提供国标或者欧标;提供完整文档。加配置银河麒麟服务器操作系统 | 台 | 1 |  | 0
4 | 堆叠电缆 |  |  | 10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块），3米 | 条 | 2 |  | 0
0 | bar: 干线子系统一垂直线缆部分 序号
1 | 基础软件及授权 |  |  | 配置管理设各授权数量按设备数量配置 | 套 | 1 |  | 0
2 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 备注
视频安防监控系统
视频安防监控系统
1 | 框式核心交换机主机 |  |  | 1.▲交换容量≥160Tbps，转发性能≥35000Mpps 2.▲要求独立插槽≥8个，提供≥40个千兆光口，≥8个千兆电口，≥10个万兆光口； 3.★支持独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能，提供官网截图及链接证明 4.实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔 5.★为提高设备内部空间利用率，要求采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤2U，设备深度≤400mm，提供官网截图及链接证明； 6.★采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计，提供官网截图及链接证明 7.为适应机柜并排部署，采取严格前后风道散热设计，确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率； 8.支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6等路由协议 9.为保障业务安全，产品具备安全特性。支持一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等 10.支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像 11.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 12.★可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟化后的逻辑设备与外围设备通过聚合链路连接，其中一台虚拟化成员设备出现故障时，流量可自动切换到其他虚拟化成员设备，故障恢复收敛时间≤200ms。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 13.支持IGMP，支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM等组播路由协议、支持组播静态路由 | 台 | 1 |  | 0
2 | 单模光模块 |  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，双芯 | 块 | 25 |  | 0
1 | 半球型网络摄像机 |  |  | 1. 分辨率≥2560×1440，传感器靶面≥1/3"；内置定焦镜头,F1.6光圈，最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux； 2.内置≥1个CPU、GPU、NPU一体化芯片； 3.支持H.265、H.264编码格式 4. 具有重置按键、内置麦克风，Micro SD卡槽； 5. 场景自适应功能检验：支持在光线亮度或运动速度变化的场景下自动调节图像参数； 6. 具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 7.具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码率节约60%-90%； 8.内置1个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对接功能。室内空旷环境，声音大于80dB的环境下拾音距离15米； 9.支持越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测等行为分析功能 10. 支持红外补光、白光补光；红外补光距离≥30米，白光补光距离≥20米； 11. 供电方式：DC12V、PoE； 12.防护等级：IP67； | 套 | 4 |  | 0
2 | 枪型网络摄像机 |  |  | 1. 分辨率≥2560×1440，传感器靶面≥1/3"；内置定焦镜头,F1.6光圈，最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux； 2.内置≥1个CPU、GPU、NPU一体化芯片； 3.支持H.265、H.264编码格式 4. 具有重置按键、内置麦克风，Micro SD卡槽； 5. 场景自适应功能检验：支持在光线亮度或运动速度变化的场景下自动调节图像参数； 6. 具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 7.具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码率节约60%-90%； 8.内置1个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对接功能。室内空旷环境，声音大于80dB的环境下拾音距离15米； 9.支持越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测等行为分析功能 10. 支持红外补光、白光补光；红外补光距离≥50米，白光补光距离≥30米； 11. 供电方式：DC12V、PoE； 12.防护等级：IP67； | 套 | 50 |  | 0
3 | 枪型网络摄像机 |  |  | 1. 分辨率≥2560×1440，传感器靶面≥1/3"；内置定焦镜头,F1.6光圈，最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux； 2.内置≥1个CPU、GPU、NPU一体化芯片； 3.支持H.265、H.264编码格式 4. 具有重置按键、内置麦克风，Micro SD卡槽； 5. 场景自适应功能检验：支持在光线亮度或运动速度变化的场景下自动调节图像参数； 6. 具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 7.具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码率节约60%-90%； 8.内置1个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对接功能。室内空旷环境，声音大于80dB的环境下拾音距离15米； 9.支持越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测等行为分析功能 10. 支持红外补光、白光补光；红外补光距离≥50米，白光补光距离≥30米； 11. 供电方式：DC12V、PoE； 12.防护等级：IP67； | 套 | 2 |  | 0
4 | 摄像机支架 |  |  | 塑胶新材质坚固耐，最大承重量2Kg，使用环境温度-20-55℃；底座葫芦口孔位，方便施工安装；底座藏线设计，可将IPC尾部网线和电源线收入，并有导水口设计，美观防水；适用于分销全系列筒机 | 套 | 54 |  | 0
5 | 电梯摄像机电源适配器 |  |  | 摄像机专用室内桌面式电源，DC/12V/2000mA 24W | 套 | 2 |  | 0
6 | 无线网桥 |  |  | 接口类型：1*10/100Mbps自适应RJ45；最大传输距离：300m；双流单频2×2，2.4Ghz频段，802.11b/g/n标准；内置定向天线，水平70°，垂直70°；2.4GHz提供最高提供300Mbps的无线桥接协商速率；发射功率≤100mw；1个10/100Mbps自协商以太网口，支持12V非标PoE供电 1个DC口，支持12V供电；整机功率＜5W；支持自动桥接功能，默认录像机端与摄像头端自动桥接配对；支持APP/Web配置模式，支持APP/Web配置同步；壁挂/抱杆安装。 | 套 | 3 |  | 0
前端摄像机一一室外型
名称: 24口千兆P0E接入层交换机; 主要参数: 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率370W，交换容量336Gbps，包转发率92Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式。; 单位: 台; 数量: 2 | 0
2 | 千兆光模块 |  |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，双芯 | 块 | 4 |  | 0
1 | 室外防水型枪型网络摄像机 |  |  | 1. 分辨率≥2560×1440，传感器靶面≥1/3"；内置定焦镜头,F1.6光圈，最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux； 2.内置≥1个CPU、GPU、NPU一体化芯片； 3.支持H.265、H.264编码格式 4. 具有重置按键、内置麦克风，Micro SD卡槽； 5. 场景自适应功能检验：支持在光线亮度或运动速度变化的场景下自动调节图像参数； 6. 具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 7.具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码率节约60%-90%； 8.内置1个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对接功能。室内空旷环境，声音大于80dB的环境下拾音距离15米； 9.支持越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测等行为分析功能 10. 支持红外补光、白光补光；红外补光距离≥50米，白光补光距离≥30米； 11. 供电方式：DC12V、PoE； 12.防护等级：IP67； | 套 | 4 |  | 0
序号: 4; 名称: 摄像机支架; 主要参数: 塑胶新材质坚固耐，最大承重量2Kg，使用环境温度-20-55℃；底座葫芦口孔位，方便施工安装；底座藏线设计，可将IPC尾部网线和电源线收入，并有导水口设计，美观防水；适用于分销全系列筒机; 数量: 4 | 0
5 | 电源防水箱 |  |  | 规格：280*190*100mm，材质：铁，纸盒包装 | 套 | 4 |  | 0
6 | 二合一浪涌保护器 |  |  | 电源标称工作电压(Un)：220V(12V/24V/36V/48V可选)；电源标称通流容量(In)：5KA；电源最大通流容量(Imax)：10KA；电源响应时间:25ns；电源接口形式：螺丝压接端子；网络标称工作电压(Un)：5V；网络标称通流容量(In)：1KA；网络最大通流容量(Imax)：3KA；网络响应时间:1ns；网络传输速率：100Mbit/s；网络接口形式：RJ45；插入损耗≤0.2dB；防雷电源指示：防雷正常绿灯亮，防雷裂化绿灯熄灭；防护等级：IP20；保护模式：全模保护；工作环境：温度-40℃~+80℃，相对湿度＜95%；外壳材料：铝合金屏蔽外壳； | 套 | 0 |  | 0
安防控制中心
序号: 1; 名称: HDMI跳线; 主要参数: 20米HDMI光纤线，4K HDMI2.0，磨砂黑; 数量: 12 | 0
2 | 解码器 |  |  | 纯硬件设计，嵌入式ARM处理器，嵌入式Linux操作系统； 12路HDMI输出； 解码能力：24路4K@30fps或 96路1080p@30fps及以下分辨率同时解码上墙显示； 输出分辨率：1024×768P@60Hz、1280×720P@60Hz、1366×768P@60Hz、1920×1080P@60Hz、3840×2160@30Hz、3840×2160@60Hz； 12路Ф3.5mm接口音频输出 支持标准H.265、 H.264流解码； 支持ONVIF、RTSP、主流厂家私有协议等网络摄像机接入； 支持GB28181国标平台接入； 支持平台软件接入管理控制，支持从平台取流（restful协议）； 支持组播、单播； 具备视频输出屏幕分割显示，1/4/6/8/9/10/16或自定义分割显示； 具备屏幕整屏拼接、自定义拼接显示； 具备图像开窗、拉伸、漫游功能； 具备远程或本地配置、数据备份、数据恢复功能； 具备远程或本地升级、远程重启功能； 支持配置数据下载备份和上传功能； 具备视频平滑播放技术，可有效规避网络传输所造成的播放卡顿问题； 具备内部流媒体转发功能； 具备码流自适应连接，根据显示窗口尺寸自动连接最佳分辨率的码流； | 台 | 1 |  | 0
3 | 55寸液晶监视器 |  |  | 55寸3.5mm拼缝低亮LCD拼接显示单元；面板尺寸（inches）:55；拼缝（mm）:3.5；分辨率:1920*1080；色彩数:16.7M；亮度（cd/m²）:450；对比度:1200：1；响应时间（ms）:9；刷新率（Hz）:60Hz；视角（H/V）:178°/178°；显示点距（mm）:0.63（H）*0.63（V）；视频输入:HDMI*1（最高分辨率：1920*1080@60Hz），RJ45*1（预留）；其它接口:USB2.0*1，RS232*3（RJ45接头）；供电要求:AC200-240V 50/60Hz；整机功耗（W）:160；产品尺寸（W*H*D）（mm）:1214.2*684.7*79.1； | 套 | 12 |  | 0
4 | 监视器落地柜 |  |  | 3*4 55寸液晶拼接屏落地式后维护支架 | 套 | 1 |  | 0
6 | 安防管理计算机 |  |  | 2025 U7-255HX 16G512G 6G RTX3050 | 套 | 1 |  | 0
存储系统
2 | 硬盘录像机 |  |  | 录像回放 多路同步回放、分段回放 国内认证 HDMI、航空运输、公安部型检、Rohs 车辆分析视频模式 1080P: 4路分析(1080P@25@4Mbps) 4K: 1路分析(4K@25@8Mbps) 视频转发路数[路数] 未开启智能: 128 开启智能: 64 目标布控库数量 32个 电源类型 100V~240V AC,900W 目标分析视频模式 1080P: 4路分析(1080P@25@4Mbps) 4K: 1路分析(4K@25@8Mbps) 车辆库总容量 5万 音频格式 G.711a 网络协议 TCP(可靠传输)、 UDP(传输协议)、 RTP(数据协议)、RTSP(实时传输协议)、RTCP(实时传输协议)、HTTP(超文本传输)、SNMP(简单网络管理)、NTP(网络校时)、SMTP(邮件服务)、SSH(安全外壳协议)、 SFTP(安全文件传输)、RTSP(实时流传输) 录像保护 支持SafeVideo 、断点续传 网络接口描述 2*GE电口 录像查询 按时间、事件查询 视频格式 H.264/H.265/MJPEG 工作湿度 20%-90% 磁盘接口 SATA 3.0 视频接入路数[路数] 128 磁盘数量[盘位] 16 车辆布控库数量 5个 录像下载 高速下载、批量下载、分段下载 VGA 可外置转换线扩展VGA接口 人体分析视频模式 1080P: 4路分析(1080P@25@4Mbps) 4K: 1路分析(4K@25@8Mbps) 最大功耗[W] 171.2 本地人机 支持 无线网络 N/A 目标分析图片模式 1080P: 24路(0.5张小图/秒/摄像机) 4K: 12路(1张小图/秒/摄像机） 平台接入 支持以国标GB/T 28181、ONVIF协议、1400协议被平台接入，进行实时浏览、录像点播、云镜控制、告警上报等业务(仅作NVR设备) 内存 8GB 录像方式 支持手动录像、计划录像、多种告警联动触发的录像 风扇 支持智能调速 USB接口描述 2*USB2.0(前)+1*USB3.0(后) RAID模式 RAID0、RAID5、RAID1(仅系统分区支持) 处理器 64位8核处理器 机箱重量[kg] 10.8 音频输出 1路，RCA接口 音频输入 1路，RCA接口 机箱高度[U] 3 HDMI 2个 数据保险箱 支持系统关键数据双备份，故障后可自动恢复系统业务数据 设备接入 支持Huawei SDK、GB/T 28181、ONVIF、RTSP标准 机箱外形尺寸 440mm(宽) × 445mm(深) ×133mm(高) 磁盘类型 企业盘：4TB/6TB/8TB/10TB/16TB/20TB；监控盘：6TB/8TB 视频接入带宽[Mbps] 512 回放下载带宽[Mbps] 160 行为分析 1080P: 4路分析(1080P@25@4Mbps) 4K: 1路分析(4K@25@8Mbps) 包括越线、入侵、区域进入、区域离开、徘徊、快速移动 4K: 1路分析(4K@25@16Mbps) ，包括越线、入侵、区域进入、区域离开、徘徊、快速移动 目标库总容量 30万 目标特征数据存储规格 500万 结构化数据存储规格 车辆: 200万 目标整体: 120万 目标: 500万 AI算力[TOPS] 4 工作温度 零下10至零上55度 视频转发带宽[Mbps] 未开启智能: 512 开启智能: 320 告警接口 16路开关量输入, 4路开关量输出 回放下载路数[路数] 32 | 套 | 2 |  | 0
3 | 企业级硬盘 |  |  | 16T存储硬盘（确保录像保存90天） | 个 | 44 |  | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 备注
出入口控制系统
1 | 双门门禁控制器 |  |  | 支持控制门数2门单向/1门双向;支持反潜回(防跟随》功能;多门互锁功能超级权限开门;中心远程开门;支持消防联动功能。当检测到消防信号后，可以自动打开门锁; | 台 | 4 |  | 0
2 | 四门门禁控制器 |  |  | 支持控制门炎4门单向/2门双向:支持反潜回(防跟随》功能:多门互领功能;超级权K开门;中心远程开门;支持消防联动功能。当检测到消防信号后，可以自动打开门锁; | 台 | 3 |  | 0
序号: 3; 名称: 设备箱; 单位: 套; 数量: 7 | 0
序号: 4; 名称: 电源适配器; 单位: 套; 数量: 7 | 0
5 | 双门磁力锁及支架 |  |  | ≥280ka*2静态直线拉力;输入电压 DC12VDC24V;自带门锁输出状态检测信号输出含吸板 | 个 | 20 |  | 0
6 | 闭门器 |  |  | 特殊单组份双重喷漆，光亮不掉漆；具有防风抗外力无损功能；双调速阀，定位功能可选；开合次数达100万次；通过欧盟CE美国UL认证，通过二级防火测试；不惧严寒，零下45度正常使用 | 套 | 20 |  | 0
序号: 7; 名称: 门磁; 单位: 套; 数量: 20 | 0
8 | 刷卡型识读器 |  |  | 触提按键，RS485+Wieqand通讯方式;支持识别Mifare卡号Mifare卡内客 | 个 | 20 |  | 0
9 | 开门按钮 |  |  | 86规格，PVC材质，嵌入式安装 | 个 | 20 |  | 0
序号: 10; 名称: 发卡器; 单位: 套; 数量: 1 | 0
序号: 11; 名称: 智能卡; 单位: 张; 数量: 100 | 0
序号: 12; 名称: 配套软件及授权; 单位: 套; 数量: 1 | 0
13 | 门禁系统服务器 |  |  | 四核CPU/8G内存/1TB硬盘/千兆双网卡 | 套 | 1 |  | 0 | 按实际计
序号 | 名称 |  |  | 主要参数 | 单位 | 数量
入侵报警系统
1 | 总线报警主机 |  |  | ＊16防区有线，30防区无线，200防区总线，PSTN、GSM、GPRS、TCP/IP等信息传输方式可选 中文液晶操作键盘，菜单式编程，告别数字代码，告别繁琐的说明书； 高速数字通讯方式，兼容Contact ID数字通讯协议； 主机具有看门狗功能，防止死机； ＊智能语音提示，内置语音模块，进行语音报警； 可对系统进行各种编程设置，如报警声方式、防区类型、远程控制、报警电话号码、电话线检测等。 有线、无线兼容； 1组安装编程密码，6位数可自行修改；1组主用户密码，9组子用户密码6位数均可按需设置，提高安全性。 可用主机键盘快捷键操作，简单方便。 可设置6组报警电话号码（固定电话或移动手机号码）和2组报警中心电话号码2组中心布撤防专线号码，实现0话费上传中心。警情触发时，循环拨号。 ＊8种布防方式：离去布防、在家布防、延时布防、短信布防、远程布防、定时布防、遥控布防、微信布防。 ＊6种撤防方式：密码键盘撤防、电话远程撤防、定时撤防、遥控撤防、微信撤防。 8种防区类型：普通防区、延时防区、24小时防区、内部防区、门铃、火警、紧急、医疗、钥匙。 可自定义报警延时及鸣笛时间。 黑匣子功能存储1500条事件记录，可查询防区报警及布撤防信息以及电池电压； 可用遥控器或电话进行布防时，如有防区在触发自动旁路并播报相应的语音信息。 具有电话线故障检测功能，如电话线被剪断或短路，系统将发出警报声。 具有电话线抢线功能，确保报警拨号优先。 主机具有充电电路，可内置DC12V 密封铅酸电池，停电不停机。 ＊电池低压自动断电功能，避免电池因电压过低无法充放电而报废； ＊防区扩展模块地址码识别同时具备拨码和自动搜索的功能 主要技术性能指标 供电电源： AC220V+10% 静态消耗电流： ≤150mA 功率 ≤13W 警号输出： ≤800mA, 12V 输出电压： DC12V～15V 无线接收频率： 315MHZ 环境温度： -10 ～ 55°C 环境湿度： 40 ～ 70% | 台 | 1 |  | 0
2 | 总线驱动器 |  |  | 总线延伸模块 | 套 | 1 |  | 0
序号: 3; 名称: 设备箱; 单位: 套; 数量: 1 | 0
4 | 电源适配器 |  |  | 被动探测器集中供电开关电源（DC-12V/5A） | 套 | 1 |  | 0
5 | 八防区报警棋块 |  |  | 占用总线主机 1 个设备地址，常开常闭可选，总线通讯方式, 工作电压:10V-24V。总线通讯方式 尺寸：13厘米 x 8厘米 x 2.6厘米（长x宽x厚） 重量：200克 工作温度：-10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度 工作电压：直流10V - 24V 工作电流：30毫安 输出：12V1A电源或常开常闭信号 | 套 | 1 |  | 0
6 | 双鉴探测器 |  |  | 壁挂双鉴,范围110°×10M,带微处理器,红外+微波探测方式。下望防区,自动温度补偿,微波范围可调,IDF探测技术。 | 套 | 2 |  | 0
7 | 声光报警器 |  |  | 声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安 | 套 | 2 |  | 0
8 | 联动控制器 |  |  | 可用于驱动警号或灯光,连接到视频监控的传感器（或I/O）接口, 用于联动高速球预值位或报警画面放大等，工作电压:10V-24V 尺寸：13厘米 x 8厘米 x 2.6厘米（长x宽x厚） 重量： 200克 工作温度： -10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度 工作电压： 直流10V - 24V 工作电流： 30毫安 防区： 可接入常开/闭型探测设备 | 套 | 1 |  | 0
9 | 8口检测采集工作站 |  |  |  | 套 | -
10 | 漏水检测控制器 |  |  | LCD键盘，编程、显示，配AS系列报警主机 | 套 | 1 |  | 0
11 | 漏水检测绳 |  |  | 工作电压：12V~24VDC 防水等级：IP68 工作功耗：静态功耗<0.3W 报警功耗：0.5W 报警输出：继电器（负载≤1A）常开/常闭 环境温度：-20℃~60℃ 环境湿度：0%~95% 环境湿度：0%~95% 产品尺寸：50mm*50mm*30mm 线长：1.5m(线长可根据要求定制) | 套 | 1 |  | 0
12 | 紧急报警管理机 |  |  | 可视损警盒 30m，非编码型 实时对讲、双向对讲，支排POE供电;支持与报警柱，报警盒、损警箱、中心管理机之同的可视对讲，实时接收、显示前端设备的报警信息 | 套 | 1 |  | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
机房工程
电源部分
1 | 配电柜 |  |  | 1AT.JF/-1AP.JF/ -1AT.AF -1AP.AF（含三个电表） | 套 | 2 |  | 0
2 | 配电箱 |  |  | -1AP.RDJ2kW> | 套 | 2 |  | 0
3 | 精密空调 |  |  | 恒温恒湿型，制冷量35KW,下送风（含通道等材料） | 套 | 1 |  | 0
| 柜式空调 |  |  | 3匹 | 套 | 1 |  | 0
4 | UPS主机 |  |  | 一、输入： 10KVA 1、三单长机 2、额定输入电压：380/400/415Vac 3、输入电压范围：138~485Vac 4、输入频率范围：40Hz-70Hz 5、输入功率因数：≥0.99 6、输入电流谐波：≤3%(100% 线性负载 ) ；≤5%(50% 非线性负载 ) 7、旁路电压范围：220Vac上限：25%（可选+10%、+15%、+20%）；230Vac上限：20%（可选+10%、+15%）；240Vac上限：15%（可选+10%）下限：-45%(可选-10%、-20%、-30%) 8、发电机接入：支持 二、输出： 1、接线制式：三相五线 2、额定输出电压：380/400/415Vac 3、输出功率因数：0.9 4、电压精度：±1% 5、输出频率：市电模式：±1%/±2%/±4%/±5%±10%可设；电池模式：（50/60±0.1%）Hz 6、电流峰值比 3:1 7、输出电压谐波：≤2%（阻性负载）；≤4%（非线性负载） 8、整机效率 95.0% 9、过载能力：110%负载，持续60min后转旁路；125%负载，持续10min后转旁路；150%负载，持续1min后转旁路 三、电池 1、电池电压：±180V~±300Vdc（30~50偶数节可选） 2、充电电流：(80K)最大20A 3、切换时间：市电模式转旁路模式 : 0ms(跟踪)；市电模式转电池模式 :0ms 四、环境 1、工作温度：0℃～40℃ 2、存储温度：‘-25℃～55℃ 3、湿度范围 0～95%（不凝露 ） 4、工作海拔高度 < 1500米 5、噪音（1米距离 ）：80K <58dB 五、功能 7、 告警功能：过载、市电异常 、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 8、 保护功能：电池欠压 、输出过欠压 、短路、过载、过温、风扇故障报警 9、 通讯接口：CAN, RS485, FE,并机卡 、 SNMP卡（选配） | 台 | 2 |  | 0
5 | 蓄电池 |  |  | 标称电压：12V 标称容量：100AH 寿命：涓流期待寿命5年（25°C） | 只 | 32 |  | 0
6 | UPS电池承重架 |  |  |  | 套 | 2 |  | 0
7 | UPS电池架 |  |  | 1、 尺寸（mm）：780×890×1180，产品用料0.9mm冷扎板及30*30角钢，表面静电喷塑，耐磨防蚀； 可容纳电池数量： 12V100AH 32只 ， 产品包装多层高墙瓦纸箱包装 2、 产品特点：（1）、避免人体和蓄电池的直接接触。（2）、表面优质冷扎及表面静电喷塑，起到防尘、承重的作用。 | 套 | 2 |  | 0
8 | 机柜 |  |  | 规格尺寸：42U落地式机柜600*1200*2000 采用国际通用的19英寸标准，四根立柱，三块层板(可选加装多层)，具有良好的通用性； 主要材料：SPCC优质冷扎钢板； 门及门锁：网状冷轧钢网孔前门或5mm钢化玻璃主体前门，冷轧钢网孔后门或无孔钢板后门，弹式免匙锁； 通风系统：置顶式1个风机散热单元，底部活动进线孔； 附加功能：速拆卸式双侧板； 材料厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.0mm； 工艺处理：方孔条镀锌，其余脱脂、磷化、静电喷塑； 防护等级：IP20； 使用寿命：15年； | 套 | 10 |  | 0
9 | PDU |  |  | 16A 12位机柜专用PDU，含双断开关和防雷模块，2米RVV3*2.5mm²电源线插头，黑色PC合金塑料外壳 | 套 | 10 |  | 0
10 | 机柜承重支架 |  |  | 600*1200*350可调底座 | 套 | 10 |  | 0
机房装修部分
| 人脸门禁 |  |  | 显示屏 7英寸触摸屏 用户容量 10000个 面部容量 10000张 指纹容量 10000枚 卡类型 国密CPU卡 国密算法 SM1 记录容量 30万条 通讯方式 TCP/IP、U盘、选配WiFi 基础功能 可视对讲、IP65、高级门禁、无线门铃、记录查询 选配功能 ID、BS 电源规格 DC12V 3A 工作温度 -5℃~45℃ 工作湿度 10%RH~90%RH 产品尺寸 238*115*22.3mm 对接软件 ZKAccess3.5、ZKTime5.0、ZKTime11.0、E-ZKEco Pro | 套 | 1 |  | 0 | 满足国密要求
| 监控 |  |  | 400万星光级1/2.7"CMOS智能半球网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警 支持联动声音报警 内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法 支持基于数字证书的设备接入认证能力 支持基于国家商用密码算法的信令认证能力 支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出 支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入 支持数字证书签名加密双证书体系 支持CA系统根证书导入，用于校验平台身份可靠性 支持平台身份证书导入，用于接入平台认证 最小照度: 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头: 4mm, 水平视场角83.7°[2.8mm(102.7),6mm(51.8),8mm(39.4)可选] 调整角度: 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° 宽动态范围: 120dB 视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸: 2560 x 1440 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)功能 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 内置麦克风和扬声器 音频接口: 1 input (line in，最大输入幅值：3.3Vpp，输入阻抗：4.7KΩ，接口类型：非平衡), 1 output (line out，最大输出幅值：3.3Vpp，输出阻抗：100Ω，接口类型：非平衡) 报警输入: 1路 报警输出: 1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A ) 电源输出: 支持两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型: Φ5.5mm圆头电源接口 功耗: DC12V: 7W Max; PoE：8.5W Max 红外照射距离: 最远可达30米 尺寸(mm): φ129.9x114.9 裸机重量: 500g 带包装重量: 720g 符合IP67级防尘防水设计 | 套 | 1 |  | 0 | 满足国密要求（机房独立存储）
| 天花板防潮漆 |  |  |  | 平米 | 50 |  | 0
1 | 温湿度传感器 |  |  |  | 套 | 2 |  | 0
2 | 粒子计数器 |  |  | 8监测采集工作站 | 套 | 2 |  | 0
3 | 微压差传感器 |  |  |  | 套 | 2 |  | 0
4 | 漏水感应绳 |  |  |  | 根 | 2 |  | 0
5 | 漏水报警控制器 |  |  | 非定位式 | 套 | 2 |  | 0
6 | 电源监测装置、三相电量仪及其通信接口 |  |  | 含集成软件接口。应检测开关状态、电流、电压、有功功率、功率因数、谐波含量、电子信息设备用电量、数据中心用电量、电能利用率 | 套 | 5 |  | 0
7 | UPS通讯横块 |  |  | 含集成软件接口。应检测状态:输入输出功率、电压、频率、电流、功率因数、负荷率;电池输入电压、电流、电容;同步/不同步状态、不问断电源系统/旁路供电状态、市电故障、不间断电源系统故障。 | 套 | 2 |  | 0
8 | 电池检测仪 |  |  | 含集成软件接口，应监控每一组蓄电池的电压、故障和环境温度 | 套 | 2 |  | 0
9 | 8口监测采集工作站 |  |  | 内置RS485/232转网络协议网关 | 套 | 4 |  | 0
10 | 机房环控集成接口 |  |  | 标准协议，协议数据开放 | 套 | 1 |  | 0
11 | 二氧化碳灭火器 |  |  | 灭火剂充装量：3kg (±0.15kg) 高纯度液态 CO₂（纯度≥99.5%）；灭火级别：21B / E （适用于 B 类液体火、E 类带电电气火；总重量（毛重）：约 8.5~9.5 kg （含瓶体、药剂、配件）；执行标准：GB 4351.1-2023（手提式灭火器） | 套 | 4 |  | 0
分部工程合计 | [7 empty] | 0