采购需求表

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 57个 | 1. 类型：点型光电感烟火灾探测器，符合GB 4717-2005标准； 2. 工作电压：DC24V，总线制，无极性接线； 3. 报警阈值：符合国家标准，具备多级灵敏度可调； 4. 功能：带地址编码，可与火灾报警控制器联动，具备故障自检、防尘防虫设计； 5. 安装方式：吸顶式，适配常规吊顶安装。 |
| 2 | 声光报警器 | 9个 | - 类型：火灾声光警报器，符合GB 26875.1-2011标准； - 工作电压：DC24V，总线制编码型； - 声压级：≥85dB（正前方1m处），报警音调符合国家标准； - 光信号：红色高亮LED频闪，可视距离≥10m； 5. 功能：可与报警控制器联动，手动/自动启动，具备状态反馈。 |
| 3 | 手动报警器 | 9个 | - 类型：编码型手动火灾报警按钮，符合GB 19880-2005标准； - 工作电压：DC24V，总线制，无极性接线； - 结构：带可复位操作机构，无需更换玻璃，带电话插孔（适配消防电话系统）； - 功能：按下后输出报警信号，带动作指示灯，可与控制器联动； 5. 安装方式：壁挂式，安装高度1.5m。 |
| 4 | 切电模块 | 3个 | - 类型：编码型输入输出控制模块，符合GB 16806-2006标准； - 工作电压：DC24V，总线制； - 功能：1路无源常开/常闭输出，1路无源输入反馈，可控制非消防电源切断、电梯迫降等； - 触点容量：AC250V/3A，DC30V/3A； 5. 具备隔离保护、故障自检功能。 |
| 5 | 广播模块 | 1个 | - 类型：编码型消防广播控制模块，符合GB 16806-2006标准； - 工作电压：DC24V，总线制； - 功能：可切换消防应急广播与日常广播，实现分区广播控制； - 输出功率：适配120V/100V定压广播系统，带线路检测功能； 5. 具备故障反馈、手动/自动控制功能。 |
| 6 | 隔离器 | 1个 | - 类型：总线短路隔离器，符合GB 16806-2006标准； - 工作电压：DC24V，总线制； - 功能：当总线发生短路故障时，自动隔离故障段，不影响其他回路正常工作； - 负载能力：可隔离最多32个总线设备； 5. 具备故障指示灯，故障排除后自动恢复。 |
| 7 | 火灾显示盘 | 1个 | 1. 类型：汉字液晶型火灾显示盘，符合GB 17429-2011标准； 2. 工作电压：DC24V，总线制； 3. 显示：≥4.3英寸液晶显示屏，中文显示报警位置、设备类型、时间等信息； 4. 功能：可接收控制器信号，显示本区域火警、故障、监管信息，带声光报警； 5. 安装方式：壁挂式，适配消防控制室/楼层值班室安装。 |
| 8 | 回路板 | 1个 | 1. 类型：火灾报警控制器回路卡，适配二总线制报警系统； 2. 回路容量：单回路最大支持≥242/484个地址编码设备； 3. 功能：支持回路设备巡检、故障检测、隔离保护，可扩展系统容量； 4. 通信：与控制器主板高速通信，数据传输稳定； 5. 符合GB 4717-2005国家标准。 |
| 9 | 浪涌保护器 | 1个 | 1. 类型：电源/信号防雷浪涌保护器，适配消防系统弱电线路； 2. 额定电压：AC220V/DC24V（根据现场线路选型）； 3. 最大放电电流：≥20kA（8/20μs），响应时间≤25ns； 4. 功能：抑制雷电感应、操作过电压，保护后端消防设备； 5. 符合GB 18802.1-2011标准，带故障指示。 |
| 10 | 闸阀 | 1个 | 1. 类型：消防给水系统用闸阀，符合GB 5135.2-2019标准； 2. 公称通径：DN100；3. 公称压力：≥1.6MPa； 4. 结构：明杆楔式闸阀，阀体材质铸铁/球墨铸铁，密封面耐腐蚀； 5. 功能：带启闭刻度，可锁定全开/全关状态，适配消防管道安装。 |
| 11 | 消防安全评估报告 | 1项 | 1. 依据：《中华人民共和国消防法》《建筑消防设施检测技术规程》等法规标准； 2. 内容：包含建筑消防设施检测、消防安全管理评估、火灾风险分析、整改建议等； 3. 资质：由具备消防技术服务资质的机构出具，符合当地消防部门备案要求； 4. 交付：纸质版+电子版报告，加盖机构公章。 |
| 12 | 安装人工及耗材 | 1项 | 1. 包含：所有消防设备的安装、布线、调试、系统联动测试； 2. 耗材：含电线电缆、线管、线槽、接线端子、固定支架、密封材料等辅材； 3. 标准：符合《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019； 4. 交付：完成系统调试，出具调试报告，配合消防验收。 |