保养、维修空调要求

一、保养项目：

全院的（包括附属护理院）中央空调、分体空调、多联式中央空调机组、净化空调机组、冰箱、空气能热泵等。

二、保养内容：

1、每年在3月30日前对全部空调进行一次大清冼并高温消毒杀菌。

2、对2个冷却水塔风机马达，水泵马达定期检查加油，每半年一次；转动皮带调整或更换，每月1次；水系统管道及冷却水塔、水盘清洗放药，每年2次（分别在3月，11月进行，材料另计）。

3、定期拆洗水管过滤器，每月1次。

4、 对空调设备、电控箱定期检查，每月1次。

5、对各楼层水源热泵空调主机电流压力检查，内机过滤网定期冲洗，每季度1次。

6、全院分体空调内机及过滤网清洗每年4次（每季度1次），外机清洗每年2次（半年1次）。

7、净化空调机组：

① 清洗内外机表冷器、过滤器、盘管过滤网，每季度1次，包括进风口，岀风口和回风口。

② 每季度对送风道检查清洗1次，包括马达皮带和润滑情况。

③ 每季度对冷凝水排水系统进行清理。

④ 机组检漏、噪音及振动、吸气排气压力。调校机组安全及控制装置。

⑤ 测试机组压缩机、风机运行电压及电流。

三、维修项目：以实际损坏配件为准，如需要更换配件，价格按合同报价，而且提供的配件必须保证是品牌正品。

四、维修响应：需安排1-2名维修工人在甲方定点定时上班（8点-12点、14：30-17：30），其他时间带电话值班，主要负责日常保养和故障维修。通讯设备应保持24小时畅通，直接接受甲方24小时维修、报检电话，并提供紧急故障维修服务。