采购需求表
以下报价包含土建、安装材料、调试、税费、验收等费用并能实时上传自治区环保监管平台。
	序号
	品名
	参数
	数量
	报价（元）
	备注

	1
	数采仪
	 1、8 路带隔离的模拟量输入通道，分辨率高达 12/16bit，支持 0~5V 电压信号，或者 4~20mA电流信号。
2、8 路带隔离的 RS-232 接口，支持数据位、停止位、校验位设置，支持 Modbus RTU/ AscII协议，波特率范围 1200-115200， 内置多种主流仪表通讯协议。
 3、4 路带隔离的半双工 RS-485 接口，支持数据位、停止位、校验位设置，支持 Modbus RTU/ AscII 协议，波特率范围 1200-115200，内置多种主流仪表通讯协议。
 4、 8 路带隔离的开关量输入通道，输入电压 0~30VDC。
5、4 路干节点继电器输出，负载能力5A/30VDC 或者 5A/250VAC，内置 1 个 USB2.0 接口，可用作数据库文件导入、导出支持 TF 卡。
6、内置双 10/100M  以太网接口，支持 HJ/T212-2005、HJ/T212-2017、HJ/T212-2025 等多标准数据传输通讯协议标准，支持 MODBUS TCP 读取各污染物参数。
[bookmark: _GoBack] 7、内置备用电池，带 RTC 时钟，内置可充电锂电池，在外部断电的情况下至少正常运行 8 小时以上。
8、支8.0″TFT 触摸显示屏  1024*600 分辨率，持 24bit ，26 万色，内置 Flash 可以保存 3~10 年数历史数据。
9、可远程升级程序。
	1台
	
	

	2
	流量计
	1、流量范围：0~10米/秒
2、累计流量：12位十进制数，累满后自动回零
3、流量精度：≥1.5%
4、测距范围：≥3米
5、测距精度：≥0.25%
6、液位分辨率：≥1毫米
7、工作环境温度：≤-20~55℃
8、仪表防护等级：≥IP65
9、供电电源：交流供电220V士10% 6W
	1台
	
	

	3
	3号一体巴歇尔槽
	1、定制304不锈钢。
2、喉宽：76mm，高：800mm，全长3700mm
	1项
	
	

	4
	潜水泵
	功率2.22KW.304不锈钢材质
	1台
	
	



